GUÍA DE MACHINE LEARNING PREDICTIVO PARA MANTENIMIENTO OT

# 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1 ¿Qué es el Mantenimiento Predictivo con ML?

El mantenimiento predictivo basado en Machine Learning utiliza algoritmos de aprendizaje automático para analizar datos de sensores históricos y en tiempo real, con el fin de predecir cuándo un activo industrial fallará o requerirá mantenimiento. A diferencia del mantenimiento preventivo (basado en calendarios) o reactivo (después de la falla), el predictivo permite intervenir justo antes de que ocurra la falla, minimizando tanto el downtime como los costos de mantenimiento.

## 1.2 Estrategias de Mantenimiento

## 1.3 Activos Candidatos para Mantenimiento Predictivo

---

# 2. FASE 1: PREPARACIÓN DE DATOS

## 2.1 Paso 1: Recopilar y explorar los datos

**Fuentes de datos para mantenimiento predictivo:**

**Exploración inicial de datos:**

## 2.2 Paso 2: Limpiar y pre-procesar los datos

## 2.3 Paso 3: Ingeniería de features

**Features para mantenimiento predictivo de vibración:**

**Features para mantenimiento predictivo de temperatura:**

**Features para mantenimiento predictivo de corriente:**

---

# 3. FASE 2: MODELADO

## 3.1 Paso 4: Definir el problema de ML

## 3.2 Paso 5: Seleccionar algoritmos

## 3.3 Paso 6: Entrenar y validar el modelo

**División temporal de datos (CRÍTICO en series de tiempo):**

---

# 4. FASE 3: EVALUACIÓN

## 4.1 Paso 7: Evaluar el rendimiento del modelo

## 4.2 Análisis de Costos de Error

**Trade-off crítico en OT:**

FN cost >>> FP cost

→ Maximizar Recall (capturar todas las fallas)

→ Aceptar más FP (falsas alarmas)

→ Recall objetivo: >90%

## 4.3 Paso 8: Interpretar el modelo

---

# 5. FASE 4: DESPLIEGUE

## 5.1 Paso 9: Implementar en entorno OT

## 5.2 Arquitectura de Despliegue

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                     NIVEL DE CAMPO                           │

│  [Sensores] ──→ [Gateway Edge] ──→ [Servidor Edge]          │

│                                      │                       │

│                              ┌───────┴───────┐               │

│                              │   ML ENGINE   │               │

│                              │  (Inferencia) │               │

│                              └───────┬───────┘               │

│                                      │                       │

└──────────────────────────────────────┼───────────────────────┘

│

┌──────────────────────────────────────┼───────────────────────┐

│                     NIVEL EDGE        │                       │

│  [Buffer Local] ←────────────────────┘                       │

│       │                                                      │

│  ┌────┴────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐                │

│  │Historian│    │Dashboard │    │  CMMS    │                │

│  └─────────┘    └──────────┘    └──────────┘                │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

│

┌──────────────────────────────────────┼───────────────────────┐

│                     NIVEL CLOUD       │                       │

│  [Retraining Pipeline] ←─────────────┘                       │

│       │                                                      │

│  ┌────┴────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐                │

│  │Model    │    │Data Lake │    │ML Platform│                │

│  │Registry │    └──────────┘    └──────────┘                │

│  └─────────┘                                                 │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 5.3 Checklist de Despliegue

---

# 6. FASE 5: MONITOREO Y RETRAINING

## 6.1 Paso 10: Monitorear el modelo en producción

## 6.2 Estrategia de Retraining

## 6.3 Pipeline MLOps para OT

---

# 7. CASO DE ESTUDIO: MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE BOMBAS CENTRÍFUGAS

## 7.1 Contexto

## 7.2 Resultados del Modelo

## 7.3 Resultados en Producción (12 meses)

---

# 8. ERRORES COMUNES EN ML PREDICTIVO OT

---

> **Nota:** El mantenimiento predictivo con ML es una de las aplicaciones de Industria 4.0 con mayor ROI comprobado. La clave del éxito es empezar con activos de alto impacto y datos disponibles, demostrar valor rápidamente y expandir de forma incremental.

> **Referencia:** ISO 13374:2012 (Mantenimiento predictivo), ISO 13381:2006 (Pronóstico de condición), CRISP-DM 1.0, NIST AI RMF, McKinsey Predictive Maintenance Industrial, Deloitte Industry 4.0 Predictive Maintenance

| Estrategia | Descripción | Costo | Downtime | Complejidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reactivo** | Reparar después de la falla | Muy alto | Muy alto | Muy baja |
| **Preventivo (basado en tiempo)** | Mantenimiento por calendario/uso | Alto | Medio | Baja |
| **Predictivo (basado en condición)** | Mantenimiento según condición del activo | Medio | Bajo | Media-Alta |
| **Prescriptivo** | Recomendación de acción óptima | Medio-Alto | Muy bajo | Muy Alta |

| Tipo de activo | Parámetros clave | Costo de falla | ROI predictivo |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bombas centrífugas** | Vibración, temperatura, caudal, presión | $5K-50K/evento | 200-400% |
| **Compresores** | Vibración, temperatura, presión, corriente | $50K-500K/evento | 150-350% |
| **Motores eléctricos** | Vibración, corriente, temperatura, aislamiento | $10K-100K/evento | 200-400% |
| **Cajas de engranajes** | Vibración, temperatura, nivel de aceite | $20K-200K/evento | 150-300% |
| **Roletas/rodillos** | Vibración, temperatura | $5K-30K/evento | 250-500% |
| **Turbinas** | Vibración, temperatura, presión, flujo | $100K-1M/evento | 100-250% |
| **Intercambiadores de calor** | Temperatura, presión, flujo, eficiencia | $20K-150K/evento | 150-300% |

| Fuente | Tipo de datos | Frecuencia | Volumen típico | Importancia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sensores de vibración** | Aceleración 3-eje | 1-50 kHz | 50-500 GB/día | Crítica |
| **Sensores de temperatura** | °C / °F | 0.1-10 Hz | 100 MB-1 GB/día | Alta |
| **Sensores de presión** | PSI / bar | 0.1-10 Hz | 100 MB-1 GB/día | Alta |
| **Sensores de corriente** | Amperios | 1-100 Hz | 500 MB-5 GB/día | Alta |
| **Historian** | Tags de proceso | Variable | 1-100 GB/día | Media |
| **CMMS** | Historial de mantenimiento | Event-driven | 1-10 MB/mes | Crítica |
| **ERP** | Datos de activos y costos | Semanal | 1-10 MB/mes | Media |

| Paso | Acción | Herramienta | Salida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cargar datos en entorno de análisis | Python (Pandas) | DataFrames |
| 2 | Explorar estadísticas descriptivas | Pandas .describe() | Resumen estadístico |
| 3 | Visualizar series de tiempo | Matplotlib / Plotly | Gráficos de tendencia |
| 4 | Identificar valores faltantes | Pandas .isnull() | Mapa de valores faltantes |
| 5 | Detectar outliers | Box plots, IQR | Lista de outliers |
| 6 | Analizar distribuciones | Histogramas, KDE | Distribución de variables |
| 7 | Correlacionar variables | Matriz de correlación | Variables correlacionadas |

| Técnica | Descripción | Cuándo usarla | Herramienta |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eliminación de ruido** | Filtrado de señal (low-pass, band-pass) | Datos de vibración con ruido | SciPy.signal |
| **Interpolación** | Rellenar gaps en series de tiempo | Datos faltantes <5% | Pandas interpolate() |
| **Normalización** | Escalar datos a rango [0,1] o Z-score | Variables con diferentes escalas | Scikit-learn |
| **Resampling** | Cambiar frecuencia de muestreo | Unificar frecuencias de diferentes sensores | Pandas resample() |
| **Agregación temporal** | Calcular estadísticas en ventanas | Reducir volumen, extraer features | Pandas rolling() |
| **Detección de anomalías** | Identificar y tratar outliers | Datos con valores extremos | Isolation Forest, DBSCAN |

| Feature | Descripción | Fórmula / Método | Relevancia |
| --- | --- | --- | --- |
| **RMS** | Valor cuadrático medio | √(1/n × Σx²) | Indicador general de severidad |
| **Pico** | Valor máximo absoluto | max( | x |
| **Crest Factor** | Relación pico/RMS | pico / RMS | Detección de fallas incipientes |
| **Kurtosis** | Curtosis de la señal | 4to momento | Detección de impulsos |
| **Skewness** | Asimetría de la señal | 3er momento | Detección de desbalance |
| **Bandas de frecuencia** | Energía en bandas específicas | FFT → bandas | Identificación del tipo de falla |
| **Peak-to-Peak** | Amplitud pico a pico | max - min | Medida de amplitud total |
| **Forma de onda RMS** | RMS de forma de onda envolvente | Demodulación | Detección de fallas en rodamientos |

| Feature | Descripción | Relevancia |
| --- | --- | --- |
| **Temperatura media** | Promedio en ventana temporal | Tendencia general |
| **Tasa de cambio** | Pendiente de la temperatura | Detección de calentamiento anómalo |
| **Gradiente térmico** | Diferencia entre puntos de medición | Detección de obstrucciones |
| **Desviación estándar** | Variabilidad de la temperatura | Estabilidad del proceso |

| Feature | Descripción | Relevancia |
| --- | --- | --- |
| **Corriente media** | Promedio en ventana temporal | Carga del motor |
| **Fluctuación de corriente** | Desviación estándar | Detección de cargas irregulares |
| **Armónicos** | Análisis de frecuencia de corriente | Detección de fallas eléctricas |
| **Factor de potencia** | Relación entre potencia activa y aparente | Eficiencia del motor |

| Tipo de problema | Descripción | Ejemplo | Métrica principal |
| --- | --- | --- | --- |
| **Clasificación binaria** | ¿Fallará / no fallará en N horas? | Predicción de falla en 72h | F1-Score, Recall |
| **Clasificación multiclase** | ¿Qué tipo de falla ocurrirá? | Desbalance, desalineación, rodamiento | F1-Score weighted |
| **Regresión** | ¿Cuánto tiempo hasta la falla (RUL)? | Vida útil residual en horas | MAE, RMSE |
| **Detección de anomalías** | ¿El comportamiento actual es anómalo? | Detección temprana de degradación | AUC-ROC, Precision |

| Algoritmo | Tipo | Ventajas | Desventajas | Caso de uso óptimo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Random Forest** | Ensemble | Robusto, interpretable, poca tuneo | Lento con muchos datos | Clasificación binaria |
| **XGBoost** | Gradient Boosting | Alta precisión, manejo de faltantes | Requiere tuneo, menos interpretable | Clasificación y regresión |
| **LSTM** | Deep Learning | Captura dependencias temporales largas | Requiere muchos datos, lento de entrenar | Series de tiempo complejas |
| **1D-CNN** | Deep Learning | Extracción automática de features de señal | Requiere datos abundantes | Análisis de vibración |
| **Autoencoder** | Deep Learning | No requiere etiquetas de falla | Menos preciso que supervisado | Detección de anomalías |
| **Prophet** | Forecasting | Fácil de usar, maneja estacionalidad | No es ML puro, limitado | Pronóstico de tendencias |
| **Isolation Forest** | No supervisado | No requiere etiquetas | Solo detecta anomalías, no clasifica | Detección de anomalías |

| Paso | Acción | Método | Salida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dividir datos en train/validation/test | Time-based split (no random) | 3 conjuntos |
| 2 | Balancear clases (si aplica) | SMOTE, class weights, undersampling | Datos balanceados |
| 3 | Entrenar modelo base | Algoritmo seleccionado | Modelo v0 |
| 4 | Evaluar en validación | Métricas de evaluación | Resultados v0 |
| 5 | Optimizar hiperparámetros | Grid Search / Bayesian Optimization | Modelo v1 |
| 6 | Validar cruzadamente | Time Series Cross-Validation | Métricas robustas |
| 7 | Evaluar en test (final) | Métricas finales | Resultados finales |
| 8 | Interpretar el modelo | SHAP, Feature Importance | Explicabilidad |

| Período | Duración | Uso | Razón |
| --- | --- | --- | --- |
| **Entrenamiento** | 70% de los datos | Entrenar el modelo | Aprendizaje |
| **Validación** | 15% de los datos | Ajuste de hiperparámetros | Selección |
| **Test (futuro)** | 15% de los datos más recientes | Evaluación final | Generalización |

| Métrica | Fórmula | Interpretación | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| **Accuracy** | (TP+TN)/(TP+TN+FP+FN) | % de predicciones correctas | >90% |
| **Precision** | TP/(TP+FP) | % de predicciones positivas correctas | >85% |
| **Recall (Sensibilidad)** | TP/(TP+FN) | % de fallas reales detectadas | >90% |
| **F1-Score** | 2×(Precision×Recall)/(Precision+Recall) | Balance precision-recall | >0.85 |
| **AUC-ROC** | Área bajo la curva ROC | Capacidad de discriminación | >0.90 |
| **MAE** | Σ | y_true - y_pred | /n |
| **RMSE** | √(Σ(y_true - y_pred)²/n) | Error cuadrático medio | <[N] horas |

| Tipo de error | Definición | Costo en OT | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| **Falso Positivo (FP)** | Predice falla pero no ocurre | Intervención innecesaria: $5K-20K | Desperdicio de recursos |
| **Falso Negativo (FN)** | No predice falla pero ocurre | Falla no detectada: $50K-500K | Pérdida de producción |
| **Verdadero Positivo (TP)** | Predice falla y ocurre | Intervención oportuna: -$50K-500K | Ahorro |
| **Verdadero Negativo (TN)** | No predice falla y no ocurre | Sin costo: $0 | Estado normal |

| Técnica | Descripción | Herramienta | Salida |
| --- | --- | --- | --- |
| **Feature Importance** | Variables más importantes para la predicción | Random Forest, XGBoost | Ranking de features |
| **SHAP** | Impacto de cada variable en cada predicción | SHAP library | Waterfall plots |
| **Partial Dependence** | Relación entre variable y predicción | PDP library | Gráficos PDP |
| **LIME** | Explicación local de predicciones individuales | LIME library | Explicaciones locales |

| Aspecto | Decisión | Justificación |
| --- | --- | --- |
| **Ubicación de inferencia** | Edge (local) / Cloud / Híbrido | Latencia, conectividad, seguridad |
| **Formato del modelo** | ONNX / TensorFlow Lite / Binario | Compatibilidad con hardware edge |
| **Frecuencia de inferencia** | Continua / Por evento / Batch | Naturaleza del caso de uso |
| **Integración con CMMS** | API / Webhook / Batch | Generación automática de OTs |
| **Alertas** | Dashboard / Email / SMS / Teams | Canal más efectivo por usuario |

| # | Elemento de verificación | Estado | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modelo validado con métricas objetivo | ⬜ |  |
| 2 | Formato de modelo optimizado para edge | ⬜ |  |
| 3 | Servidor de inferencia configurado | ⬜ |  |
| 4 | Conexión con sensores verificada | ⬜ |  |
| 5 | Integración con CMMS probada | ⬜ |  |
| 6 | Alertas configuradas y funcionando | ⬜ |  |
| 7 | Monitoreo del modelo activo | ⬜ |  |
| 8 | Rollback documentado y probado | ⬜ |  |
| 9 | Equipo OT capacitado | ⬜ |  |
| 10 | Seguridad del servicio verificada | ⬜ |  |

| Métrica de monitoreo | Descripción | Umbral de alerta | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data drift (PSI)** | Cambio en distribución de datos de entrada | PSI >0.2 | Diario |
| **Concept drift** | Cambio en la relación datos → target | F1 <0.85 | Semanal |
| **Latencia de inferencia** | Tiempo de predicción | >200ms | Continuo |
| **Disponibilidad del servicio** | % uptime | <99.9% | Continuo |
| **Tasa de falsos positivos** | FP / (FP + TP) | >15% | Semanal |
| **Tasa de falsos negativos** | FN / (FN + TP) | >10% | Semanal |

| Trigger | Condición | Tipo de retraining | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| **Drift de datos detectado** | PSI >0.2 por 3+ días | Incremental (fine-tuning) | Científico de datos |
| **Degradación de rendimiento** | F1 <0.85 por 1+ semana | Completo con nuevos datos | Científico de datos |
| **Cambio en el proceso** | Cambio significativo operativo | Completo con datos post-cambio | Equipo IA + OT |
| **Scheduled preventivo** | Cada 3-6 meses | Incremental preventivo | Científico de datos |
| **Nuevos activos similares** | Activos del mismo tipo añadidos | Transfer learning | Científico de datos |

| Componente | Herramienta | Función |
| --- | --- | --- |
| **Experiment tracking** | MLflow | Registro de experimentos y métricas |
| **Model registry** | MLflow Model Registry | Versionado y staging de modelos |
| **CI/CD** | GitHub Actions / GitLab CI | Pipeline automatizado de ML |
| **Feature store** | Feast | Gestión de features en producción |
| **Monitor de drift** | Evidently AI | Detección de drift de datos y modelo |
| **Orquestación** | Airflow / Kubeflow | Pipeline de datos y entrenamiento |
| **Alertas** | Prometheus + Grafana | Monitoreo de rendimiento del modelo |

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Activos** | 48 bombas centrífugas en planta petroquímica |
| **Costo de falla** | $30,000-150,000 por evento de parada |
| **Datos disponibles** | Vibración (3-eje, 10kHz), temperatura, presión, caudal, corriente |
| **Fallas históricas** | 120 fallas en 3 años (rodamientos, sellos, desbalance, desalineación) |
| **Objetivo** | Predecir fallas 72h antes con >85% de recall |

| Iteración | Algoritmo | Accuracy | Precision | Recall | F1 | AUC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v1 | Random Forest | 87% | 82% | 78% | 0.80 | 0.91 |
| v2 | XGBoost | 91% | 88% | 85% | 0.86 | 0.94 |
| v3 | LSTM | 93% | 90% | 89% | 0.89 | 0.96 |
| **v4 (final)** | **Ensamble XGBoost+LSTM** | **95%** | **92%** | **91%** | **0.91** | **0.97** |

| Métrica | Antes del ML | Después del ML | Mejora |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fallas no detectadas** | 12/año (reactivo) | 2/año | **-83%** |
| **Downtime no planificado** | 180 hrs/año | 36 hrs/año | **-80%** |
| **Costo de mantenimiento** | $1.8M/año | $1.1M/año | **-39%** |
| **Antelación de predicción** | 0 horas | 72+ horas | **+72 horas** |
| **ROI del proyecto** | — | — | **420%** |
| **Payback** | — | — | **5 meses** |

| Error | Consecuencia | Cómo evitarlo |
| --- | --- | --- |
| **Usar split random en series de tiempo** | Data leakage, métricas infladas | Siempre usar split temporal |
| **No recalibrar el modelo** | Modelo se degrada con el tiempo | Pipeline de retraining automatizado |
| **Ignorar el costo de falsos negativos** | Fallas no detectadas, paradas costosas | Maximizar recall, no accuracy |
| **Entrenar sin datos de falla** | Modelo no aprende a predecir fallas | Recopilar datos históricos de fallas |
| **No validar en el dominio OT** | Métricas buenas pero no útiles en planta | Validar con expertos de mantenimiento |
| **Olvidar la seguridad OT** | Modelo comprometido o indisponible | Seguridad by design, air-gapped |
| **No documentar el modelo** | Dificultad de mantenimiento y auditoría | Model Card, documentación completa |