## Datos
Segmento | Rango de red | Máscara | Gateway | Uso
**SCADA/HMI** | 10.10.1.0/24 | 255.255.255.0 | 10.10.1.1 | Servidores SCADA, estaciones operador
**PLCs/RPU** | 10.10.2.0/24 | 255.255.255.0 | 10.10.2.1 | Controladores, RTUs, I/O remoto
**Instrumentación** | 10.10.3.0/24 | 255.255.255.0 | 10.10.3.1 | Transmisores HART/FF, válvulas inteligentes
**Redes industriales** | 10.10.4.0/24 | 255.255.255.0 | 10.10.4.1 | Switches, routers, firewalls industriales
**Seguridad/DMZ** | 10.10.5.0/24 | 255.255.255.0 | 10.10.5.1 | DMZ, unidirectional gateway
**Respaldo/Management** | 10.10.6.0/24 | 255.255.255.0 | 10.10.6.1 | OOB management, respaldo
**Wireless OT** | 10.10.7.0/24 | 255.255.255.0 | 10.10.7.1 | WirelessHART, WiFi industrial
**IT (referencia)** | 192.168.1.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | Red corporativa (no OT)
Tipo | Octeto fijo | Ejemplo
**Gateway** | .1 | 10.10.2.1
**Servidor primario** | .10 | 10.10.1.10
**Servidor secundario** | .11 | 10.10.1.11
**Switch principal** | .2 | 10.10.4.2
**PLC / Controlador** | .100+ | 10.10.2.100
**RTU** | .200+ | 10.10.2.200
**HMI / Workstation** | .50+ | 10.10.1.50
**Instrumentación** | .100+ | 10.10.3.100
**Impresora de reportes** | .250 | 10.10.1.250
Regla | Descripción
**Sin DHCP en OT** | Todos los dispositivos OT utilizan direcciones estáticas
**Sin acceso directo IT→OT** | Comunicación solo vía DMZ / unidirectional gateway
**Whitelist de IPs** | Solo IPs documentadas permitidas en firewall
**DNS interno** | Servidor DNS dedicado para resolución de nombres OT
**NTP sincronizado** | Todos los dispositivos sincronizados con servidor NTP de red OT
**SNMP v3 habilitado** | Monitoreo de switches y routers con SNMP seguro
**SSH/TLS para gestión** | Nunca Telnet/HTTP para configuración de equipos
Dirección IP | Hostname | Descripción | MAC Address | Equipo
10.10.1.1 | GW-SCADA-01 | Gateway de red SCADA | AA:BB:CC:DD:EE:01 | Cisco IE 4010
10.10.1.10 | SRV-SCADA-PRIM | Servidor SCADA primario | AA:BB:CC:DD:EE:10 | Dell PowerEdge R750
10.10.1.11 | SRV-SCADA-SEC | Servidor SCADA secundario | AA:BB:CC:DD:EE:11 | Dell PowerEdge R750
10.10.1.12 | SRV-HIST-PRIM | Servidor Historian primario | AA:BB:CC:DD:EE:12 | Dell PowerEdge R750
10.10.1.13 | SRV-HIST-SEC | Servidor Historian secundario | AA:BB:CC:DD:EE:13 | Dell PowerEdge R750
10.10.1.14 | SRV-ENGINEERING | Estación de ingeniería | AA:BB:CC:DD:EE:14 | Dell Precision 5820
10.10.1.15 | SRV-OPC-UA | Servidor OPC UA | AA:BB:CC:DD:EE:15 | Dell PowerEdge R650
Dirección IP | Hostname | Descripción | Ubicación
10.10.1.50 | HMI-OPS-01 | Estación de operador 1 | Sala de control - Consola 1
10.10.1.51 | HMI-OPS-02 | Estación de operador 2 | Sala de control - Consola 2
10.10.1.52 | HMI-OPS-03 | Estación de operador 3 | Sala de control - Consola 3
10.10.1.53 | HMI-OPS-04 | Estación de operador 4 | Sala de control - Consola 4
10.10.1.54 | HMI-OPS-05 | Estación de operador 5 | Sala de control - Consola 5
10.10.1.55 | HMI-OPS-06 | Estación de operador 6 | Sala de control - Pantalla overview
Dirección IP | Hostname | Descripción | Equipo
10.10.1.250 | PRT-SCADA-01 | Impresora de reportes SCADA | HP LaserJet Enterprise
10.10.1.251 | PRT-SCADA-02 | Impresora de reportes backup | HP LaserJet Enterprise
10.10.1.254 | NTP-SCADA | Servidor NTP | Meinberg LANTIME
Dirección IP | Hostname | Modelo | Ubicación | Proceso
10.10.2.100 | PLC-REA-01 | Siemens S7-1516 | área de reacción | Reactores R-01 a R-04
10.10.2.101 | PLC-REA-02 | Siemens S7-1516 | Área de reacción | Reactores R-05 a R-08
10.10.2.102 | PLC-SEP-01 | Allen-Bradley ControlLogix 5580 | Área de separación | Columna C-01
10.10.2.103 | PLC-SEP-02 | Allen-Bradley ControlLogix 5580 | Área de separación | Decantador D-01
10.10.2.104 | PLC-ALM-01 | Schneider Modicon M580 | Área de almacenamiento | Tanques T-01 a T-06
10.10.2.105 | PLC-UTIL-01 | Siemens S7-1517 | Utilities | Agua, vapor, aire
10.10.2.106 | PLC-EMER-01 | Siemens S7-1516F (Safety) | Emergencias | ESD, HIP
Dirección IP | Hostname | Modelo | Conectado a | Posición
10.10.2.110 | IO-REA-01-01 | Siemens ET 200SP | PLC-REA-01 | R-01 Campo
10.10.2.111 | IO-REA-01-02 | Siemens ET 200SP | PLC-REA-01 | R-02 Campo
10.10.2.112 | IO-REA-02-01 | Siemens ET 200SP | PLC-REA-02 | R-05 Campo
10.10.2.120 | IO-SEP-01-01 | Allen-Bradley Point I/O | PLC-SEP-01 | C-01 Base
10.10.2.121 | IO-SEP-01-02 | Allen-Bradley Point I/O | PLC-SEP-01 | C-01 Tope
10.10.2.130 | IO-ALM-01-01 | Schneider SR3 | PLC-ALM-01 | T-01 a T-03
10.10.2.131 | IO-ALM-01-02 | Schneider SR3 | PLC-ALM-01 | T-04 a T-06
Dirección IP | Hostname | Modelo | Ubicación | Función
10.10.2.200 | RTU-POZO-01 | Schneider MiCOM P127 | Pozo PZ-01 | Telemetría de pozo
10.10.2.201 | RTU-POZO-02 | Schneider MiCOM P127 | Pozo PZ-02 | Telemetría de pozo
10.10.2.202 | RTU-OLEO-01 | ABB RTU580 | Oleoducto KM 45 | Monitoreo de flujo
10.10.2.203 | RTU-OLEO-02 | ABB RTU580 | Oleoducto KM 78 | Monitoreo de flujo
10.10.2.210 | RTU-AGUA-01 | Schneider TRIO | Estación de bombeo | Control de bombas
Dirección IP | Tag | Modelo | Descripción | Área
10.10.3.100 | REA01-TT101 | Emerson 3051S | Transmisor de temperatura | Reactor R-01
10.10.3.101 | REA01-PT101 | Emerson 3051S | Transmisor de presión | Reactor R-01
10.10.3.102 | REA01-FT101 | Emerson 8700M | Transmisor de flujo电磁 | Reactor R-01 entrada
10.10.3.103 | REA01-LT101 | Emerson 3051S | Transmisor de nivel | Reactor R-01
10.10.3.104 | REA02-TT101 | Endress+Hauser TMT162 | Transmisor de temperatura | Reactor R-05
10.10.3.105 | REA02-PT101 | Endress+Hauser PMP71 | Transmisor de presión | Reactor R-05
10.10.3.110 | SEP01-TT101 | Yokogawa YTA610 | Transmisor de temperatura | Columna C-01 Tope
10.10.3.111 | SEP01-PT101 | Yokogawa EJA530 | Transmisor de presión | Columna C-01 Base
Dirección IP | Tag | Modelo | Descripción | Área
10.10.3.150 | REA01-FV101 | Siemens SIPART PS2 | Válvula de control de flujo | Reactor R-01
10.10.3.151 | REA01-TV101 | Siemens SIPART PS2 | Válvula de control de temperatura | Reactor R-01
10.10.3.152 | SEP01-FV101 | Fisher DVC6200 | Válvula de control de presión | Columna C-01
10.10.3.153 | ALM01-LV101 | Fisher DVC6200 | Válvula de control de nivel | Tanque T-01
Dirección IP | Hostname | Modelo | Ubicación | Función
10.10.4.1 | GW-NET-01 | Cisco IE 4010 | Sala de control | Gateway principal
10.10.4.2 | SW-SCADA-01 | Cisco IE 4010 | Sala de control | Switch de red SCADA
10.10.4.3 | SW-SCADA-02 | Cisco IE 4010 | Sala de control | Switch de red SCADA backup
10.10.4.10 | SW-PLC-REA-01 | Siemens SCALANCE XC-200 | Área de reacción | Switch de PLCs reacción
10.10.4.11 | SW-PLC-REA-02 | Siemens SCALANCE XC-200 | Área de reacción | Switch de PLCs reacción
10.10.4.12 | SW-PLC-SEP-01 | Hirschmann MACH102 | Área de separación | Switch de PLCs separación
10.10.4.13 | SW-PLC-ALM-01 | Hirschmann MACH102 | Área de almacenamiento | Switch de PLCs almacenamiento
10.10.4.20 | FW-OT-01 | Palo Alto PA-220 | DMZ | Firewall OT primario
10.10.4.21 | FW-OT-02 | Palo Alto PA-220 | DMZ | Firewall OT secundario
10.10.4.30 | UDG-01 | Waterfall Security | DMZ | Unidirectional gateway
Anillo | Protocolo | Velocidad | Dispositivos | IPs involucradas
**Anillo SCADA** | MRP | 1 Gbps | SW-SCADA-01, SW-SCADA-02, GW-SCADA-01 | 10.10.1.0/24, 10.10.4.0/24
**Anillo PLC Reacción** | MRP | 100 Mbps | SW-PLC-REA-01, SW-PLC-REA-02, IO-REA-* | 10.10.2.0/24
**Anillo PLC Separación** | PRP (HSR) | 100 Mbps | SW-PLC-SEP-01, PLC-SEP-01, PLC-SEP-02 | 10.10.2.0/24
**Anillo Instrumentación** | — | 10 Mbps | Switches instrumentación | 10.10.3.0/24
Dirección IP | Hostname | Descripción | Uso
10.10.5.1 | FW-DMZ-GW | Gateway de DMZ | Punto de entrada/salida OT
10.10.5.10 | SRV-OPC-DMZ | Servidor OPC UA en DMZ | Proxy de datos OT→IT
10.10.5.11 | SRV-HIST-DMZ | Servidor Historian en DMZ | Archivo de datos para IT
10.10.5.12 | SRV-PATCH | Servidor de parches OT | Distribución controlada
10.10.5.13 | SRV-ANTIVIRUS | Servidor antivirus OT | Actualizaciones de firmas
10.10.5.14 | SRV-NTP-DMZ | Servidor NTP en DMZ | Sincronización de tiempo
Dirección IP | Hostname | Descripción | Protocolo
10.10.7.1 | GW-WIRELESS-01 | Gateway wireless OT | —
10.10.7.10 | AP-PLANT-01 | Access point WiFi industrial | 802.11ac
10.10.7.11 | AP-PLANT-02 | Access point WiFi industrial | 802.11ac
10.10.7.12 | AP-PLANT-03 | Access point WiFi industrial | 802.11ac
10.10.7.50 | WHART-GW-01 | Gateway WirelessHART | WirelessHART
10.10.7.51 | WHART-GW-02 | Gateway WirelessHART | WirelessHART
10.10.7.100 | DEV-WH-01 | Sensor inalámbrico 1 | WirelessHART
10.10.7.101 | DEV-WH-02 | Sensor inalámbrico 2 | WirelessHART
10.10.7.102 | DEV-WH-03 | Sensor inalámbrico 3 | WirelessHART
Segmento | Rango | Gateway | Máscara | VLAN ID | Dispositivos estimados
SCADA/HMI | 10.10.1.0/24 | 10.10.1.1 | 255.255.255.0 | 10 | 25
PLCs/RTUs | 10.10.2.0/24 | 10.10.2.1 | 255.255.255.0 | 20 | 50
Instrumentación | 10.10.3.0/24 | 10.10.3.1 | 255.255.255.0 | 30 | 100
Redes industriales | 10.10.4.0/24 | 10.10.4.1 | 255.255.255.0 | 40 | 15
DMZ/Seguridad | 10.10.5.0/24 | 10.10.5.1 | 255.255.255.0 | 50 | 10
Respaldo/Mgmt | 10.10.6.0/24 | 10.10.6.1 | 255.255.255.0 | 60 | 5
Wireless OT | 10.10.7.0/24 | 10.10.7.1 | 255.255.255.0 | 70 | 30
**Total estimado** |  |  |  |  | **~235**
Paso | Acción | Responsable
1 | Solicitar IP con justificación y descripción del equipo | Solicitante
2 | Verificar disponibilidad en matriz de asignación | Administrador de red OT
3 | Asignar IP del rango correcto según segmento | Administrador de red OT
4 | Registrar en matriz de asignación | Administrador de red OT
5 | Configurar IP en el dispositivo | Técnico / Ingeniero
6 | Verificar conectividad (ping, traceroute) | Técnico de red
7 | Actualizar documentación de red | Administrador de red OT
8 | Notificar al equipo de monitoreo | Administrador de red OT
Campo | Descripción
**Nombre del solicitante** | [Nombre / cargo]
**Área / Departamento** | [Área funcional]
**Descripción del equipo** | [Modelo, función, ubicación física]
**Segmento de red solicitado** | [SCADA / PLC / Instrumentación / etc.]
**Dirección IP deseada** | [Si se conoce]
**MAC Address** | [Del equipo]
**Justificación** | [Por qué se necesita la IP]
**Fecha de instalación estimada** | [DD/MM/AAAA]
**Aprobado por** | [Nombre / fecha]
Referencia | Descripción
ISA/IEC 62443-3-2 | Security risk assessment and system design
Purdue Model | Reference architecture for industrial control systems
RFC 1918 | Address Allocation for Private Internets
IEEE 802.1Q | VLAN tagging standard
ISA-95 | Enterprise-Control System Integration

## Metadatos
Archivo original | matriz_asignacion_ip_ot.md
Fecha conversión | 2026-08-31
Formato original | Markdown