PLANTILLA DE POLÍTICA DE SEGURIDAD OT

# INSTRUCCIONES DE USO

Esta plantilla contiene **22 secciones** organizadas según los dominios del marco IEC 62443. Cada sección incluye:

**Objetivo:** Qué busca controlar la política

**Alcance:** A qué activos, procesos y personal aplica

**Requisitos:** Controles obligatorios detallados

**Evidencias:** Documentación que debe generarse para auditoría

**Responsables:** Roles encargados de la implementación

**Personalización:** Reemplace los textos entre corchetes `[...]` con la información específica de su organización.

---

# 1. IDENTIFICACIÓN DE LA POLÍTICA

---

# 2. PROPÓSITO Y OBJETIVO

## 2.1 Propósito

Establecer los lineamientos, principios y requisitos de seguridad de la información aplicables a todos los sistemas de control industrial (ICS/OT) de [Nombre de la organización], incluyendo sistemas SCADA, PLCs, RTUs, DCS, HMIs, historians, redes industriales y todos los activos tecnológicos que participan en la operación de procesos industriales.

## 2.2 Objetivos

---

# 3. ALCANCE

## 3.1 Alcance tecnológico

## 3.2 Alcance organizacional

## 3.3 Exclusiones

---

# 4. MARCO NORMATIVO Y REFERENCIAL

## 4.1 Estándares aplicables

## 4.2 Regulaciones sectoriales

---

# 5. ROLES Y RESPONSABILIDADES

## 5.1 Estructura de gobierno OT

## 5.2 Matriz RACI

**R** = Responsible, **A** = Accountable, **C** = Consulted, **I** = Informed

---

# 6. GESTIÓN DE ACTIVOS OT

## 6.1 Inventario de activos

## 6.2 Gestión del ciclo de vida

---

# 7. SEGURIDAD DE RED OT

## 7.1 Segmentación

## 7.2 Firewalls industriales

## 7.3 Redes inalámbricas OT

---

# 8. SEGURIDAD DE ACCESO

## 8.1 Autenticación

## 8.2 Autorización

## 8.3 Acceso remoto

---

# 9. SEGURIDAD DE SISTEMAS OT

## 9.1 Hardening

## 9.2 Gestión de parches

## 9.3 Protección contra malware

---

# 10. CONTROL DE CAMBIOS OT

## 10.1 Proceso de control de cambios

## 10.2 Tipos de cambio

---

# 11. RESPUESTA A INCIDENTES OT

## 11.1 Clasificación de incidentes OT

## 11.2 Equipo de respuesta

## 11.3 Plan de respuesta — pasos

---

# 12. CONTINUIDAD DEL NEGOCIO OT

## 12.1 Estrategia de respaldo

## 12.2 Plan de recuperación

---

# 13. SEGURIDAD DEL PERSONAL

## 13.1 Formación obligatoria

## 13.2 Contratación y terminación

---

# 14. SEGURIDAD DE PROVEEDORES

## 14.1 Evaluación de proveedores OT

## 14.2 Requisitos contractuales

---

# 15. SEGURIDAD FÍSICA OT

## 15.1 Controles de acceso físico

## 15.2 Controles ambientales

---

# 16. MONITOREO Y DETECCIÓN

## 16.1 Monitoreo de seguridad OT

## 16.2 Métricas de seguridad OT

---

# 17. CUMPLIMIENTO Y AUDITORÍA

## 17.1 Programa de auditorías

## 17.2 Gestión de hallazgos

---

# 18. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS OT

---

# 19. INTEGRACIÓN SEGURA IT/OT

## 19.1 Principios de integración

## 19.2 Servicios de integración

---

# 20. GESTIÓN DE VULNERABILIDADES OT

## 20.1 Proceso de gestión

## 20.2 Matriz de priorización

---

# 21. EXCEPCIONES Y DESVIACIONES

---

# 22. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

## 22.1 Registro de revisiones

---

# ANEXO A: FORMATO DE SOLICITUD DE EXCEPCIÓN

---

> **Nota:** Esta plantilla debe ser adaptada a las necesidades específicas de cada organización, sector y regulación aplicable. Se recomienda la revisión por parte de expertos en seguridad OT y legal antes de su implementación definitiva.

> **Referencias:** IEC 62443-2-1:2010, NIST SP 800-82 Rev. 3, NIST CSF 2.0, ISO 27001:2022

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Nombre de la política** | Política de Seguridad para Sistemas de Control Industrial (ICS/OT) |
| **Código** | [POL-OT-001] |
| **Organización** | [Nombre de la empresa] |
| **Versión** | [1.0] |
| **Fecha de emisión** | [DD/MM/AAAA] |
| **Fecha de revisión** | [DD/MM/AAAA] — Revisión anual obligatoria |
| **Clasificación** | Confidencial — Uso interno |
| **Propietario** | [CISO / Director de Tecnología / Gerente de Operaciones] |
| **Aprobado por** | [Comité de Seguridad / Dirección General] |

| ID | Objetivo | Indicador | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJ-01 | Proteger la disponibilidad de los sistemas de control | Tiempo de inactividad OT no planificado | <1 hora/año |
| OBJ-02 | Prevenir la alteración no autorizada de configuraciones | Cambios autorizados vs total | 100% autorizados |
| OBJ-03 | Mantener la confidencialidad de datos de proceso | Incidentes de filtración | 0 |
| OBJ-04 | Garantizar la integridad de los datos de proceso | Errores de datos verificados | <0.1% |
| OBJ-05 | Cumplir con regulaciones sectoriales | Hallazgos de auditoría regulatoria | 0 críticos |
| OBJ-06 | Reducir superficie de ataque OT | Vulnerabilidades críticas abiertas | 0 a 30 días |

| Categoría | Activos incluidos | Ejemplos |
| --- | --- | --- |
| **Controladores** | PLCs, Safety PLCs, RTUs, DCS | Siemens S7-1500, Allen-Bradley GuardLogix, Schneider M580 |
| **Supervisión** | SCADA, HMI, Engineering Workstations | WinCC, FactoryTalk View, ClearSCADA |
| **Redes industriales** | switches industriales, firewalls, routers | Hirschmann, Cisco IE, Fortinet FortiGate Rugged |
| **Almacenamiento de datos** | Historians, databases OT | OSIsoft PI, Wonderware Historian, SQL Server OT |
| **Sistemas de gestión** | MES, LIMS, CMMS | SAP ME, Wonderware MES, Maximo |
| **Field devices** | Sensores inteligentes, actuadores con IP | Dispositivos PROFINET, EtherNet/IP |
| **Infraestructura de red** | VLANs, firewalls industriales, VPN | Toda la red industrial |

| Nivel | Roles incluidos |
| --- | --- |
| **Dirección** | Gerente General, Gerente de Operaciones, CISO |
| **Gestión** | Supervisores de planta, Ingenieros de proceso, Administradores OT |
| **Operación** | Operadores de sala, Técnicos de instrumentación |
| **Soporte** | IT support (cuando interactúan con OT), Proveedores externos |
| **Temporal** | Contratistas, consultores, personal de mantenimiento externo |

| Exclusión | Justificación |
| --- | --- |
| [Sistemas legacy completamente air-gapped] | Sin conectividad de red — controlado por física |
| [Dispositivos de seguridad funcional con certificación SIL] | Regulados por normativa específica (IEC 61508) |

| Estándar | Descripción | Aplicación |
| --- | --- | --- |
| **IEC 62443** | Seguridad de sistemas de automatización industrial | Marco principal de referencia |
| **NIST SP 800-82 Rev. 3** | Guía de seguridad para ICS | Complemento técnico |
| **NIST CSF 2.0** | Framework de Ciberseguridad | Alineación con gobierno corporativo |
| **ISO 27001:2022** | Gestión de seguridad de la información | Integración con SGSI |
| **IEC 61508** | Seguridad funcional | Coexistencia con seguridad funcional |
| **NERC CIP** | Protección de infraestructura crítica (si aplica) | Cumplimiento regulatorio eléctrico |
| **IEC 61850** | Comunicaciones en subestaciones (si aplica) | Redes de energía |

| Regulación | País/Región | Aplicabilidad |
| --- | --- | --- |
| [Regulación local de ciberseguridad industrial] | [País] | [Sector específico] |
| [Requisitos del cliente / sector] | [País] | [Contratos / licencias] |

| Rol | Responsabilidades principales | Reporta a |
| --- | --- | --- |
| **CISO OT / Responsable de Seguridad OT** | Estrategia de seguridad OT, gobierno, métricas | CISO / Dirección |
| **Arquitecto IT/OT** | Diseño de red, segmentación, integración | Dirección de TI / OT |
| **Administrador de Seguridad OT** | Implementación de controles, monitoreo, respuesta | CISO OT |
| **Ingeniero de Seguridad Funcional** | Coordinación seguridad funcional + ciberseguridad | Gerente de Planta |
| **Dueño del activo OT** | Seguridad de activos específicos, cambios | Gerente de Área |
| **Operador de Sala** | Reporte de anomalías, cumplimiento operativo | Supervisor de Turno |
| **Auditor Interno** | Verificación de cumplimiento de políticas | Comité de Auditoría |

| Actividad | CISO OT | Arquitecto | Administrador | Dueño Activo | Operador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definición de políticas | R/A | C | C | I | I |
| Segmentación de red | A | R | I | C | I |
| Gestión de parches OT | A | C | R | C | I |
| Respuesta a incidentes | R/A | C | R | C | I |
| Auditoría de seguridad | I | C | C | C | I |
| Cambios en configuración | A | C | R | R | I |
| Backup de configuraciones | A | C | R | C | I |

| Requisito | Detalle |
| --- | --- |
| **Inventario centralizado** | Todos los activos OT deben registrarse en un CMDB dedicado o inventario OT |
| **Campos obligatorios** | ID único, fabricante, modelo, firmware, IP, ubicación física, dueño, nivel Purdue |
| **Frecuencia de actualización** | Trimestral como mínimo, inmediata ante cambios |
| **Herramienta recomendada** | [Armis, Claroty, Nozomi, Axonius] o inventario manual validado |

| Fase del ciclo | Requisitos de seguridad |
| --- | --- |
| **Adquisición** | Evaluación de seguridad antes de compra, criterios mínimos de segmentación |
| **Puesta en marcha** | Hardening según estándar del fabricante, credenciales por defecto cambiadas |
| **Operación** | Monitoreo continuo, parches según ventana OT, respaldo de configuraciones |
| **Modificación** | Control de cambios formal (Sección 10) |
| **Desactivación** | Borrado seguro de datos, eliminación de credenciales, documentación |

| Requisito | Nivel de cumplimiento |
| --- | --- |
| Modelo Purdue completo implementado | Obligatorio |
| iDMZ entre IT y OT | Obligatorio |
| VLANs por nivel Purdue | Obligatorio |
| Zero Trust en comunicaciones cross-zone | Recomendado |
| Microsegmentación en nivel 3+ | Deseable |

| Requisito | Detalle |
| --- | --- |
| **Tipo de firewall** | Industrial (rated para ambiente) o firewall virtual con passthrough |
| **Reglas** | Whitelist (deny all por defecto, permitir solo lo explícitamente autorizado) |
| **Inspección** | Stateful inspection mínimo, IDS/IPS recomendado |
| **HA** | High availability en todos los firewalls críticos (N+1) |
| **Logging** | Todos los eventos a SIEM/central de syslog, retención 12 meses mínimo |

| Requisito | Detalle |
| --- | --- |
| **Seguridad** | WPA3-Enterprise o equivalente, 802.1X |
| **Segmentación** | SSID dedicado OT, VLAN separada |
| **Monitoreo** | WIDS/WIPS para detección de accesos no autorizados |
| **Cobertura** | Solo donde sea necesario, auditada trimestralmente |

| Requisito | Detalle |
| --- | --- |
| **Cuentas personales** | Obligatorio — prohibido compartir cuentas |
| **Autenticación multifactor** | Obligatorio para acceso remoto y niveles 3-4 |
| **Credenciales por defecto** | Prohibido usar en producción — cambio obligatorio en puesta en marcha |
| **Complejidad** | Mínimo 12 caracteres, combinación de tipos |
| **Rotación** | Cada 90 días (o según riesgo) |
| **Cuenta ServiceException** | Solo para emergencias, uso registrado y time-limited |

| Modelo | Aplicación |
| --- | --- |
| **RBAC** (Role-Based Access Control) | Todos los sistemas OT — roles predefinidos por función |
| **Principio de mínimo privilegio** | Cada usuario recibe solo los permisos necesarios |
| **Segregación de funciones** | Quien programan PLCs no pueden ejecutar cambios sin aprobación |

| Requisito | Detalle |
| --- | --- |
| **VPN obligatoria** | Solo vía VPN con autenticación MFA |
| **Gateway de salto** | Acceso remoto solo vía jump server auditado |
| **Grabación de sesiones** | Todas las sesiones remotas grabadas y retenidas 12 meses |
| **Ventanas de acceso** | Acceso remoto solo en horarios autorizados cuando sea posible |
| **Aprobación** | Acceso remoto requiere aprobación del dueño del activo |

| Categoría | Controles |
| --- | --- |
| **SO industrial** | Windows 10 IoT Enterprise LTSC, Linuxhardened — sin servicio innecesario |
| **PLCs** | Protección de contraseña en modo RUN/STOP, autenticación de programación |
| **HMI** | Kiosk mode, sin navegador general, acceso restringido |
| **Engineering Workstations** | Hardened, con antivirus OT, USB controlado |

| Tipo de activo | Estrategia de parchado | Frecuencia | Ventana |
| --- | --- | --- | --- |
| **Windows OT (servidores)** | Parches críticos de seguridad | Mensual | Mantenimiento programado |
| **Windows OT (HMIs)** | Parches críticos de seguridad | Trimestral | Parada de producción |
| **PLCs / firmware** | Solo parches del fabricante, validados | Anual | Parada mayor |
| **Network devices** | Firmware estable del fabricante | Semestral | Mantenimiento |
| **Antivirus / EDR** | Firmas diarias, engine mensual | Diario/Semanal | Automático |

| Capa | Solución | Alcance |
| --- | --- | --- |
| **Endpoint OT** | EDR industrial (CrowdStrike Falcon, Claroty) | Servidores e HMIs |
| **Red** | IDS industrial (Nozomi, Dragos) | Segmentos OT |
| **USB** | Control de dispositivos USB, escaneo obligatorio | Todos los endpoints OT |
| **Email** | Gateway de correo en zona IT | Antes de llegar a OT |

| Paso | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Solicitud formal con justificación de negocio | Solicitante |
| 2 | Evaluación de impacto de seguridad | Seguridad OT |
| 3 | Evaluación de impacto operacional | Dueño del activo |
| 4 | Aprobación (CAB o equivalente OT) | Comité |
| 5 | Prueba en entorno de laboratorio o simulación | Ingeniería |
| 6 | Implementación en ventana de cambio | Equipo técnico |
| 7 | Verificación post-cambio | Dueño del activo + Seguridad |
| 8 | Documentación actualizada | Todos |

| Tipo | Ejemplos | Aprobación requerida |
| --- | --- | --- |
| **Estándar** | Actualización de firmware menor, cambio de regla firewall | Gerente OT |
| **Normal** | Cambio de configuración PLC, nueva regla cross-zone | CAB OT |
| **Urgente** | Parche de vulnerabilidad crítica activa | CISO OT + Gerente OT |
| **Emergencia** | Respuesta a incidente de seguridad | CISO OT (post-facto documentación) |

| Severidad | Descripción | Ejemplo | Tiempo de respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| **Crítica (S1)** | Impacto en seguridad física o proceso peligroso | Ransomware en SCADA, manipulación de PLCs | Inmediato |
| **Alta (S2)** | Impacto significativo en disponibilidad OT | Caída de HMI, pérdida de historian | <30 minutos |
| **Media (S3)** | Impacto limitado, operación afectada parcialmente | Alerta de IDS no confirmada, anomalía en tráfico | <4 horas |
| **Baja (S4)** | Sin impacto operacional inmediato | Intento de acceso fallido, vulnerabilidad detectada | <24 horas |

| Rol | Responsabilidad | Contacto |
| --- | --- | --- |
| **Líder de incidente** | Coordinación general, decisiones de contención | [Nombre / teléfono] |
| **Equipo técnico OT** | Contención y remediación en entorno OT | [Nombre / teléfono] |
| **Equipo IT Security** | Análisis forense, soporte técnico | [Nombre / teléfono] |
| **Comunicaciones** | Notificación a partes interesadas, regulatoria | [Nombre / teléfono] |
| **Legal / Cumplimiento** | Asesoría legal, notificaciones regulatorias | [Nombre / teléfono] |

| Fase | Acciones clave | Tiempo objetivo |
| --- | --- | --- |
| **Detección** | Identificación del incidente, activación del equipo | 0-15 min |
| **Contención** | Aislamiento de sistemas afectados, preservación de evidencia | 15-60 min |
| **Erradicación** | Eliminación de la amenaza, restauración de configuraciones | Según severidad |
| **Recuperación** | Restablecimiento seguro de operaciones | Según severidad |
| **Lecciones aprendidas** | Análisis post-incidente, mejora de controles | Dentro de 5 días |

| Activo crítico | Estrategia de respaldo | Frecuencia | RTO | RPO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Configuraciones PLC** | Backup completo a servidor dedicado | Semanal + post-cambio | 4 horas | Último respaldo |
| **Configuraciones de red** | Backup automático a TFTP/NFS | Diario | 2 horas | 24 horas |
| **Base de datos SCADA** | Backup incremental | Cada 4 horas | 1 hora | 4 horas |
| **Historian** | Réplica a sitio alternativo | Tiempo real | 15 minutos | 0 (sync) |
| **Configuraciones HMI** | Backup completo | Semanal | 8 horas | Último respaldo |

| Escenario | Procedimiento | Tiempo objetivo |
| --- | --- | --- |
| **Fallo de PLC primario** | Activar PLC de respaldo, cargar última configuración conocida | <15 minutos |
| **Caída de red industrial** | Activar topología de respaldo, verificar conectividad por nivel | <30 minutos |
| **Ransomware en OT** | Aislar, evaluar, restaurar desde backup offline, verificar integridad | <4 horas |
| **Pérdida de servidor SCADA** | Activar VM de respaldo, reconectar HMI | <1 hora |

| Público | Tema | Frecuencia | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| **Todo el personal OT** | Concienciación en ciberseguridad industrial | Anual | 4 horas |
| **Operadores** | Procedimientos de respuesta a incidentes OT | Semestral | 2 horas |
| **Ingenieros OT** | Secure coding PLC, hardening, mejores prácticas | Anual | 8 horas |
| **Administradores OT** | Gestión de parches, monitoreo, respuesta | Trimestral | 4 horas |
| **Personal con acceso remoto** | Seguridad de acceso remoto, phishing OT | Anual | 2 horas |

| Etapa | Requisito |
| --- | --- |
| **Pre-empleo** | Verificación de antecedentes (background check) |
| **Ingreso** | Firma de acuerdos de confidencialidad y uso aceptable |
| **Terminación** | Revocación inmediata de accesos, recuperación de credenciales y equipos |

| Criterio | Peso | Puntuación mínima |
| --- | --- | --- |
| Certificaciones de seguridad (IEC 62443, ISO 27001) | 25% | 7/10 |
| Historial de vulnerabilidades y CVEs | 20% | 6/10 |
| Soporte y tiempo de respuesta a parches | 20% | 7/10 |
| Prácticas de desarrollo seguro | 15% | 7/10 |
| Referencias de clientes industriales | 10% | 6/10 |
| Capacidad de soporte remoto seguro | 10% | 8/10 |

| Requisito | Descripción |
| --- | --- |
| **Cláusula de seguridad** | Obligación de cumplir con políticas de seguridad OT |
| **Acceso remoto controlado** | Solo vía jump server, con aprobación y grabación |
| **Derecho de auditoría** | Organización puede auditar prácticas de seguridad del proveedor |
| **Notificación de incidentes** | Proveedor debe notificar incidentes en 24 horas |
| **SLA de parches críticos** | Parche de vulnerabilidad crítica en <72 horas o mitigación |
| **Retención de datos** | Proveedor no retiene datos de proceso fuera del contrato |

| Zona | Controles | Monitoreo |
| --- | --- | --- |
| **Sala de control** | Control de acceso con tarjeta/biometría, registro de entrada | Cámaras CCTV, registro de acceso |
| **Cuarto de red OT** | Control de acceso restringido, solo personal autorizado | Cámaras, sensor de puerta |
| **Gabinete de campo** | Cerradura industrial, candado con registro | Inspección periódica |
| **Data center OT** | Control de acceso双因素, registro biométrico | CCTV 24/7, sensor ambiental |

| Control | Ubicación | Parámetro | Alerta |
| --- | --- | --- | --- |
| **Temperatura** | Sala de control, cuarto de red | 18-24°C | >28°C |
| **Humedad** | Sala de control, cuarto de red | 40-60% HR | >70% HR |
| **Alimentación eléctrica** | Todos los sistemas críticos | UPS + Generador | Batería <30% |
| **Protección contra descargas** | Edificios con equipamiento OT | Sistema de pararrayos | Falla detectada |

| Capa de monitoreo | Herramienta | Eventos monitoreados |
| --- | --- | --- |
| **Red industrial** | IDS/IPS industrial (Nozomi, Dragos, Claroty) | Anomalías de tráfico, protocolos industriales, malware |
| **Endpoint OT** | EDR industrial | Procesos sospechosos, cambios no autorizados |
| **Logs de sistema** | SIEM centralizado | Inicios de sesión, fallos de autenticación, cambios |
| **Cambio de configuración** | SCCM OT / File integrity monitoring | Alteraciones en configuraciones PLC, HMI, servidores |
| **Físico** | CCTV, sensores de acceso | Accesos no autorizados, intrusiones |

| Métrica | Frecuencia de medición | Meta |
| --- | --- | --- |
| Tiempo medio de detección (MTTD) | Mensual | <24 horas |
| Tiempo medio de respuesta (MTTR) | Mensual | <4 horas (crítico) |
| % de activos OT monitoreados | Mensual | >95% |
| Vulnerabilidades críticas abiertas >30 días | Semanal | 0 |
| Incidentes de seguridad OT | Mensual | Tendencia decreciente |
| Cumplimiento de política de parches | Mensual | >90% |

| Tipo de auditoría | Frecuencia | Alcance | Realizada por |
| --- | --- | --- | --- |
| **Autoevaluación OT** | Trimestral | Checklist de cumplimiento de política | Equipo OT interno |
| **Auditoría interna de seguridad** | Semestral | Muestreo de controles por dominio | Auditoría interna + Seguridad |
| **Auditoría externa** | Anual | Evaluación completa según IEC 62443 | Tercero especializado |
| **Pentesting OT** | Anual | Prueba de penetración controlada | Tercero especializado |

| Severidad del hallazgo | Plazo de remediación | Seguimiento |
| --- | --- | --- |
| **Crítico** | Inmediato (72 horas máximo) | Diario hasta remediación |
| **Alto** | 30 días | Semanal |
| **Medio** | 90 días | Mensual |
| **Bajo** | 180 días | Trimestral |

| Requisito | Detalle |
| --- | --- |
| **Datos de proceso** | Clasificar según sensibilidad, aplicar controles de acceso |
| **Datos de personal** | Cumplir con regulaciones de protección de datos (GDPR, LOPD, etc.) |
| **Grabaciones de sesión** | Retener según política, proteger contra acceso no autorizado |
| **Logs de auditoría** | Retener mínimo 12 meses, proteger integridad |
| **Transferencia de datos OT→IT** | Solo vía iDMZ, cifrado en tránsito |

| Principio | Descripción |
| --- | --- |
| **Nunca directo** | No hay comunicación directa Nivel 5 → Nivel 1/0 |
| **Proxy obligatorio** | Toda comunicación cross-zone vía iDMZ o proxy |
| **Whitelist** | Solo servicios y puertos explícitamente autorizados |
| **Cifrado** | Datos sensibles cifrados en tránsito (TLS 1.3 mínimo) |
| **Autenticación** | Certificados o credenciales fuertes para toda comunicación cross-zone |

| Servicio IT que consume OT | Servicio OT que provee | Mecanismo | Seguridad |
| --- | --- | --- | --- |
| **ERP (SAP, Oracle)** | Historian / MES | API REST vía iDMZ | OAuth 2.0 + TLS |
| **BI / Analytics** | Datos de proceso | Data lake dedicado | RBAC + cifrado |
| **Gestión de activos** | CMDB OT | Sincronización vía API | MFA + IP whitelist |
| **Monitoreo corporativo** | Métricas OT | Exportación controlada | Proxy con filtrado |

| Paso | Descripción | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| **Identificación** | Escaneo de vulnerabilidades, alertas de fabricantes, intelligence | Continua |
| **Evaluación** | Clasificación de severidad, impacto en proceso, riesgo residual | Semanal |
| **Mitigación** | Parche, hardening, compensación, aislamiento | Según severidad |
| **Verificación** | Confirmación de remediación efectiva | Post-mitigación |
| **Reporte** | Documentación para auditoría y gobierno | Mensual |

| Severidad CVSS | Impacto en proceso | Prioridad de remediación |
| --- | --- | --- |
| Crítico (9.0-10.0) | Alto | Inmediato (<72 horas) |
| Alto (7.0-8.9) | Alto/Medio | <30 días |
| Medio (4.0-6.9) | Bajo/Medio | <90 días |
| Bajo (0.1-3.9) | Bajo | <180 días |

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| **Proceso de excepción** | Toda desviación de esta política requiere solicitud formal con justificación de negocio y evaluación de riesgo residual |
| **Aprobación** | Excepciones aprobadas por CISO OT + Gerente de Operaciones |
| **Plazo máximo** | Las excepciones tienen duración máxima de 12 meses, renovables |
| **Registro** | Todas las excepciones se registran en el register de excepciones de seguridad OT |
| **Revisión** | Excepciones revisadas trimestralmente para determinar si siguen siendo necesarias |

| Evento | Acción |
| --- | --- |
| **Revisión programada** | Anual o cuando haya cambios significativos en el entorno |
| **Cambio significativo** | Nuevo sistema OT, incidente mayor, cambio regulatorio |
| **Aprobación de cambios** | Versión aprobada por [Comité de Seguridad / Dirección] |
| **Comunicación** | Nueva versión distribuida a todo el personal afectado |
| **Historial** | Mantener registro de todas las versiones anteriores |

| Versión | Fecha | Cambios | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | [DD/MM/AAAA] | Versión inicial | [Nombre] |

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Solicitante** | [Nombre / cargo] |
| **Fecha** | [DD/MM/AAAA] |
| **Política afectada** | [Sección / requisito] |
| **Descripción de la excepción** | [Descripción detallada] |
| **Justificación de negocio** | [Por qué es necesario] |
| **Riesgo residual** | [Evaluación del riesgo que queda] |
| **Controles compensatorios** | [Medidas adicionales propuestas] |
| **Duración solicitada** | [Período] |
| **Aprobado por** | [Nombre / fecha / firma] |