GUÍA DE CONFIGURACIÓN MODBUS RTU/TCP

# 1. FUNDAMENTOS DEL PROTOCOLO MODBUS

## 1.1 Historia y alcance

Modbus fue creado por Modicon (ahora Schneider Electric) en 1979 como protocolo de comunicación para PLCs. Es el protocolo industrial más extendido en el mundo, soportado por prácticamente todos los fabricantes de automatización.

## 1.2 Modos de transmisión

## 1.3 Modelo de datos Modbus

---

# 2. CONFIGURACIÓN MODBUS RTU

## 2.1 Parámetros de comunicación serial

## 2.2 Cableado RS-485

**Configuración de terminación:**

## 2.3 Configuración en PLCs

#### Siemens S7-1500 (CM 1542-5 / CB 1542-5)

Configuración en TIA Portal:

Agregar módulo CM 1542-5 ( PROFIBUS / serial)

Configurar propiedades del puerto:

Modo: Modbus RTU Master

Velocidad: 19200 bps

Parity: Even

Bits de datos: 8

Bits de parada: 1

Tiempo de respuesta: 1000ms

Tiempo de silencio: 3.5字符 (automático)

Asignar datos de bloque de configuración (DB)

Configurar lista de esclavos:

Esclavo 1: Direccion 1, Holding Registers 40001-40010

Esclavo 2: Direccion 2, Input Registers 30001-30005

#### Allen-Bradley ControlLogix (1756-IF8 / 1756-OF8)

Configuración en Studio 5000:

Agregar módulo 1756-IF8 / 1756-OF8 (serial)

Configurar Communication Adapter:

Protocol: Modbus RTU

Baud Rate: 19200

Data Bits: 8

Parity: Even

Stop Bits: 1

Node Address: 1 (maestro)

Crear mensaje MSG para cada esclavo:

Modbus Function Code: 03 (Read Holding Registers)

Starting Register: 40001

Number of Registers: 10

Configurar RPI (Requested Packet Interval)

#### Schneider Modicon M340 (BMX NOC 0401)

Configuración en EcoStruxure Control Expert:

Configurar puerto serial (BMX PTP 0401):

Modo: Modbus RTU Master

Velocidad: 19200 bps

Paridad: Even

Bits de datos: 8

Bits de parada: 1

Configurar I/O Scanner:

Agregar esclavos Modbus

Dirección de esclavo

Funciones a ejecutar (03, 04, 01, 02)

Direcciones de inicio y cantidad

Tiempo de timeout: 3000ms

Asignar datos a %MW (Memoria Word)

## 2.4 Funciones Modbus RTU

## 2.5 Ejemplo de trama Modbus RTU

**Solicitud (Maestro → Esclavo 1, Read Holding Registers):**

**Respuesta (Esclavo 1 → Maestro):**

---

# 3. CONFIGURACIÓN MODBUS TCP/IP

## 3.1 Configuración de red

## 3.2 Configuración en PLCs

#### Siemens S7-1500 (integrated PROFINET / Modbus TCP)

Configuración en TIA Portal:

En propiedades del CPU → General → PROFINET:

Habilitar "Modbus TCP" como servidor

Dirección IP: 10.10.2.100

Puerto: 502

Configurar MB_SERVER (FB50):

CONNECT_ID: 1

IP_LISTEN: 0.0.0.0 (escuchar en todas las interfaces)

PORT: 502

MB_HOLD_REG: DB10.DBW0 (holding registers)

NDR: DB10.NDR (nuevo dato recibido)

ERROR: DB10.ERROR

STATUS: DB10.STATUS

Para MB_CLIENT (FB51):

IP_ADDR: '10.10.2.200' (esclavo)

PORT: 502

CONNECT_ID: 2

MB_REG_ADDR: 40001

MB_DATA: DB20.DBW0

MB_DATA_LEN: 10

#### Allen-Bradley ControlLogix (1756-EN2T)

Configuración en Studio 5000:

Configurar el módulo 1756-EN2T:

Dirección IP: 10.10.2.102

Subnet Mask: 255.255.255.0

Configurar Message (MSG) tipo Modbus TCP:

Communication: TCP/IP

IP Address: 10.10.2.200

Port: 502

Function Code: 03 (Read Holding Registers)

Starting Register: 40001

Register Count: 10

Configurar RPI: 500ms

Usar Tag `MSG_001` para datos

## 3.3 Firewall y seguridad Modbus TCP

---

# 4. MAPEO DE DATOS

## 4.1 Ejemplo de mapeo: PLC Siemens a SCADA WinCC

## 4.2 Escalamiento de datos

Función de escalamiento (ejemplo en SCADA):

Valor_Eng = (Valor_Modbus - Offset) × (Rango_Max - Rango_Min) / (Max_Register - Min_Register) + Rango_Min

Ejemplo para temperatura (40001):

Valor_Modbus = 1500

Rango_Min = 0°C

Rango_Max = 200°C

Min_Register = 0

Max_Register = 10000

Valor_Eng = (1500 - 0) × (200 - 0) / (10000 - 0) + 0 = 30.0°C

---

# 5. DIAGNÓSTICO Y TROUBLESHOOTING

## 5.1 Herramientas de diagnóstico

## 5.2 Errores comunes de Modbus RTU

## 5.3 Errores comunes de Modbus TCP

## 5.4 Flujo de diagnóstico

Problema de comunicación Modbus

├── ¿Es RTU o TCP?

│   ├── RTU:

│   │   ├── ¿Hay alimentación en el esclavo? → Verificar LED de power

│   │   ├── ¿Está bien el cableado A/B? → Medir voltaje (±2-6VDC)

│   │   ├── ¿Dirección correcta? → Verificar DIP switches

│   │   ├── ¿Velocidad/paridad correctas? → Verificar configuración

│   │   ├── ¿Terminación habilitada? → Medir resistencia (120Ω)

│   │   └── ¿Ruido EMI? → Usar cable blindado, separar de cables de potencia

│   └── TCP:

│       ├── ¿Hay conectividad de red? → Ping a la IP

│       ├── ¿Puerto 502 abierto? → Telnet a puerto 502

│       ├── ¿Firewall bloqueando? → Verificar reglas

│       ├── ¿Unit ID correcto? → Verificar configuración

│       └── ¿Servidor Modbus activo? → Verificar estado del PLC

---

# 6. SEGURIDAD MODBUS

## 6.1 Vulnerabilidades conocidas

## 6.2 Medidas de protección

---

# 7. REFERENCIAS

---

*Documento generado para la colección EVOLUCIÓN DE IT A OT — Volumen 2: Tecnología Operacional*

*Verificar protocolos con `fact-check-tecnico` antes de publicar*

| Característica | Valor |
| --- | --- |
| **Capa física** | RS-232 / RS-485 (RTU/ASCII) / Ethernet (TCP) |
| **Modelo maestro-esclavo** | Un maestro solicita, los esclavos responden |
| **Dirección de esclavo** | 1-247 (RTU) / Unit ID 1-247 (TCP) |
| **Velocidad serial** | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps |
| **Modos de transmisión** | RTU (binario), ASCII (hexadecimal) |
| **Máximo de esclavos por bus** | 32 (RS-485 estándar), 247 (con repetidores) |
| **Distancia máxima RS-485** | 1200m a 9600 bps |

| Característica | Modbus RTU | Modbus TCP |
| --- | --- | --- |
| **Formato de datos** | Binario (compacto) | Binario encapsulado en TCP |
| **Puerto** | Serial (RS-485/232) | TCP 502 (estándar) |
| **Detección de errores** | CRC-16 | TCP checksum |
| **Velocidad** | 9600-115200 bps | 10/100/1000 Mbps |
| **Máximo de dispositivos** | 32 por bus | Ilimitado (con routing) |
| **Distancia** | 1200m (RS-485) | 100m (cable directo) |
| **Cableado** | 2 cables (A/B) + GND | Cable Ethernet Cat5e/6 |

| Register Type | Dirección | Rango | Acceso | Tamaño |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coils** | 00001-09999 | 1-9999 | Read/Write | 1 bit |
| **Discrete Inputs** | 10001-19999 | 1-9999 | Read Only | 1 bit |
| **Input Registers** | 30001-39999 | 1-9999 | Read Only | 16 bits |
| **Holding Registers** | 40001-49999 | 1-9999 | Read/Write | 16 bits |

| Parámetro | Valores típicos | Configuración recomendada |
| --- | --- | --- |
| **Velocidad (baud rate)** | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 | 9600 o 19200 para larga distancia |
| **Bits de datos** | 7, 8 | 8 bits |
| **Paridad** | None, Even, Odd | Even (recomendado por Modbus) |
| **Bits de parada** | 1, 1.5, 2 | 1 (con paridad), 2 (sin paridad) |
| **Control de flujo** | None, Hardware (RTS/CTS) | None para RS-485 |

| Pin RS-485 | Señal | Conexión | Color típico |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data+ (A) | A del bus | Rojo |
| 2 | Data- (B) | B del bus | Negro |
| 3 | Signal Ground (GND) | Masa del bus | Blanco/Verde |

| Condición | Terminación | Resistencia |
| --- | --- | --- |
| Esclavo en extremo del bus | Habilitar | 120Ω entre A y B |
| Esclavo en medio del bus | Deshabilitar | — |
| Maestro en extremo del bus | Habilitar | 120Ω entre A y B |

| Código | Nombre | Formato | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| **01** | Read Coils | `01 [addr] [qty]` | Leer coils (salidas digitales) |
| **02** | Read Discrete Inputs | `02 [addr] [qty]` | Leer entradas digitales |
| **03** | Read Holding Registers | `03 [addr] [qty]` | Leer registros de holding |
| **04** | Read Input Registers | `04 [addr] [qty]` | Leer registros de entrada |
| **05** | Write Single Coil | `05 [addr] [value]` | Escribir un coil |
| **06** | Write Single Register | `06 [addr] [value]` | Escribir un registro |
| **07** | Read Exception Status | `07` | Leer estado de excepción |
| **08** | Diagnostics | `08 [sub]` | Diagnóstico |
| **11** | Get Comm Event Counter | `11` | Contador de eventos |
| **15** | Write Multiple Coils | `15 [addr] [qty] [data]` | Escribir múltiples coils |
| **16** | Write Multiple Registers | `16 [addr] [qty] [data]` | Escribir múltiples registros |
| **17** | Report Server ID | `17` | Identificación del servidor |

| Campo | Bytes | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección de esclavo | 1 | `0x01` | Esclavo 1 |
| Código de función | 1 | `0x03` | Read Holding Registers |
| Dirección de inicio | 2 | `0x00 0x00` | Registro 40001 |
| Cantidad | 2 | `0x00 0x0A` | 10 registros |
| CRC-16 | 2 | `XX XX` | Verificación de errores |
| **Total** | **8 bytes** |  |  |

| Campo | Bytes | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección de esclavo | 1 | `0x01` | Esclavo 1 |
| Código de función | 1 | `0x03` | Read Holding Registers |
| Byte count | 1 | `0x14` | 20 bytes (10 registros × 2) |
| Datos | 20 | `[data]` | Valores de registros |
| CRC-16 | 2 | `XX XX` | Verificación de errores |
| **Total** | **25 bytes** |  |  |

| Parámetro | Valor típico | Configuración OT |
| --- | --- | --- |
| **Puerto TCP** | 502 (estándar) | 502 (o alternativo por seguridad) |
| **Dirección IP del servidor** | Estática | 10.10.2.100 (PLC) |
| **Dirección IP del cliente** | Estática | 10.10.1.10 (SCADA) |
| **Máscara de subred** | 255.255.255.0 | /24 |
| **Gateway** | 10.10.2.1 | — |
| **Timeout de conexión** | 5000ms | 3000ms |
| **Timeout de respuesta** | 3000ms | 1000ms |

| Regla | Dirección | Puerto | Acción | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modbus Read | SCADA → PLC | TCP/502 | Permitir | Lectura de datos de proceso |
| Modbus Write | SCADA → PLC | TCP/502 | Permitir | Escritura de setpoints |
| Modbus Read | PLC → SCADA | TCP/502 | Respuesta | Respuesta a solicitudes |
| SSH | Admin → PLC | TCP/22 | Denegar | No usar para Modbus |
| HTTP | Any → PLC | TCP/80 | Denegar | No necesario |
| Todos los demás | Any → Any | Any | Denegar | Política de whitelist |

| Dirección Modbus | Tag SCADA | Descripción | Tipo | Escalamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40001 | `REA01_TIC101_PV` | Temperatura reactor 1 | INT | ×0.1 → °C |
| 40002 | `REA01_PI101_PV` | Presión reactor 1 | INT | ×0.01 → bar |
| 40003 | `REA01_FI101_PV` | Flujo de entrada | INT | ×0.1 → m³/h |
| 40004 | `REA01_LI101_PV` | Nivel reactor 1 | INT | ×0.1 → % |
| 40005 | `REA01_FCV101_SP` | Setpoint válvula | INT | ×0.1 → % |
| 40006 | `REA01_FCV101_OUT` | Salida válvula | INT | ×0.1 → % |
| 40007 | `REA01_DI_PMP1` | Estado bomba 1 | BIT | — |
| 40008 | `REA01_DI_PMP2` | Estado bomba 2 | BIT | — |
| 40009 | `REA01_DO_PMP1` | Arranque bomba 1 | BIT | — |
| 40010 | `REA01_DO_PMP2` | Arranque bomba 2 | BIT | — |

| Herramienta | Uso | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| **Modbus Poll** | Tester Modbus RTU/TCP | Leer/escribir registros |
| **Modbus Slave** | Simulador de esclavo | Simular dispositivo |
| **Wireshark** | Captura de tráfico TCP | Analizar tramas Modbus TCP |
| **PQ-Modbus Scanner** | Escáner de dispositivos | Descubrir esclavos en red |
| **TIA Portal Online** | Diagnóstico PLC Siemens | Ver errores de comunicación |
| **Studio 5000** | Diagnóstico PLC Allen-Bradley | Ver MSG status |

| Error | Código | Causa probable | Solución |
| --- | --- | --- | --- |
| **No response** | Timeout | Cable suelto, dirección incorrecta | Verificar cableado y dirección |
| **CRC Error** | — | Ruido electromagnético, distancia excesiva | Usar cable blindado, repetidor |
| **Illegal Function** | 01 | Código de función no soportado | Verificar documentación del esclavo |
| **Illegal Data Address** | 02 | Dirección de registro fuera de rango | Verificar mapa de registros |
| **Illegal Data Value** | 03 | Valor fuera de rango permitido | Verificar rango del registro |
| **Slave Device Failure** | 04 | Error interno del esclavo | Reiniciar esclavo, verificar firmware |
| **Acknowledge** | 05 | Esclavo procesando solicitud | Esperar respuesta diferida |
| **Slave Device Busy** | 06 | Esclavo ocupado | Reintentar después de delay |

| Error | Causa probable | Solución |
| --- | --- | --- |
| **Connection refused** | Puerto 502 bloqueado o servidor no activo | Verificar firewall y estado del servidor |
| **Connection timeout** | IP incorrecta o ruta de red | Verificar IP, máscara, gateway |
| **RST received** | Servidor rechaza conexión | Verificar Unit ID y configuración |
| **Partial response** | Paquete TCP fragmentado | Verificar MTU, configurar Nagle off |
| **Duplicate unit ID** | Dos dispositivos con mismo Unit ID | Cambiar uno de los IDs |

| Vulnerabilidad | Protocolo | Riesgo | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sin autenticación** | RTU/TCP | Acceso no autorizado | Segmentación de red, firewall |
| **Sin cifrado** | RTU/TCP | Intercepción de datos | VPN, cifrado en capa superior |
| **Escritura sin verificación** | RTU/TCP | Manipulación de datos | Verificación de integridad |
| **Denegación de servicio** | TCP | Sobrecarga del servidor | Rate limiting, IDS |
| **Replay attack** | RTU/TCP | Repetición de comandos | Timestamps, secuencia de tramas |

| Medida | Implementación | Eficacia |
| --- | --- | --- |
| **Segmentación de red** | VLANs dedicadas, firewalls industriales | Alta |
| **Unidirectional gateway** | Hardware de unidireccionalidad (Waterfall, Owl) | Muy alta |
| **IDS industrial** | Nozomi, Claroty, Dragos | Alta |
| **Rate limiting** | Configurar en firewall | Media |
| **Whitelist de IPs** | Solo IPs conocidas permitidas | Alta |
| **ModbusPLUS / SecureModbus** | Versiones seguras del protocolo | Media-Alta |

| Referencia | Descripción |
| --- | --- |
| Modbus Application Protocol Specification V1.1b3 | Protocolo Modbus oficial |
| Modbus over Serial Line Specification V1.02 | Modbus RTU/ASCII |
| Modbus TCP/IP Implementation Guide V1.0 | Modbus TCP |
| IEC 62443-3-3 | Seguridad de sistemas de control industrial |
| Modbus Organization | www.modbus.org |