PLANTILLA DE DOCUMENTO DE CONFIGURACIÓN DCS

# 1. PORTADA DEL DOCUMENTO

---

# 2. RESUMEN EJECUTIVO

## 2.1 Alcance del documento

Este documento describe la configuración completa del sistema de control distribuido (DCS) para [nombre del proyecto], incluyendo:

Arquitectura del sistema DCS

Configuración de controladores (redundantes)

Configuración de redes de control

Base de datos de puntos de proceso

Configuración de alarmas

Configuración de pantallas HMI

Configuración de control avanzado

Estrategia de seguridad funcional (SIS)

Plan de respaldo y recuperación

## 2.2 Resumen de la planta

---

# 3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

## 3.1 Diagrama de arquitectura (Purdue niveles 0-3)

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│  NIVEL 4: ERP / MES                                      │

│  [SAP / OSIsoft PI / Ignition MES]                        │

├─────────────────────────────────────────────────────────┤

│  NIVEL 3: DCS SERVERS                                     │

│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐               │

│  │ Server    │  │ Server    │  │ Historian │               │

│  │ Primario  │  │ Secundario│  │ Server    │               │

│  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘               │

│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐               │

│  │ Eng      │  │ Safety   │  │ Advanced │               │

│  │ Station  │  │ Server   │  │ Control  │               │

│  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘               │

├─────────────────────────────────────────────────────────┤

│  NIVEL 2: REDE DE CONTROL (FDDI / Ethernet / HSE)        │

│  ┌──────────────────────────────────────────────┐        │

│  │  Control Network - Dual Redundant             │        │

│  │  (FDDI Ring / 100Mbps Ethernet / HSE)         │        │

│  └──────────────────────────────────────────────┘        │

├─────────────────────────────────────────────────────────┤

│  NIVEL 1: CONTROLADORES DCS                               │

│  ┌────────┐  ┌────────┐  ┌────────┐  ┌────────┐         │

│  │Controller│ │Controller│ │Controller│ │Controller│       │

│  │ RACK 1  │  │ RACK 2  │  │ RACK 3  │  │ RACK N  │       │

│  │Redundant│  │Redundant│  │Standalone│  │Standalone│      │

│  └────────┘  └────────┘  └────────┘  └────────┘         │

├─────────────────────────────────────────────────────────┤

│  NIVEL 0: CAMPO (SENSORES / ACTUADORES)                   │

│  HART / FOUNDATION Fieldbus / PROFIBUS PA / 4-20mA        │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

## 3.2 Componentes del sistema

---

# 4. CONFIGURACIÓN DE CONTROLADORES

## 4.1 Parámetros del controlador

## 4.2 Módulos de E/S

---

# 5. BASE DE DATOS DE PUNTOS DE PROCESO

## 5.1 Nomenclatura de puntos

**Formato:** `[Área][Equipo][Señal]_[Descripción]`

## 5.2 Lista de puntos de proceso (ejemplo)

## 5.3 Puntos de control PID

---

# 6. CONFIGURACIÓN DE ALARMAS

## 6.1 Configuración por punto

## 6.2 Alarmas de sistema

---

# 7. CONFIGURACIÓN DE HMI

## 7.1 Jerarquía de pantallas

Pantalla Overview (Nivel 1)

├── Área de Reacción (Nivel 2)

│   ├── Vista general del área (Nivel 2)

│   ├── Detalle Reactor 01 (Nivel 3)

│   ├── Detalle Reactor 02 (Nivel 3)

│   └── Detalle Tanque de alimentación (Nivel 3)

├── Área de Separación (Nivel 2)

│   ├── Vista general del área (Nivel 2)

│   ├── Detalle Columna de destilación (Nivel 3)

│   └── Detalle Decantador (Nivel 3)

├── Área de Almacenamiento (Nivel 2)

├── Pantalla de Alarmas (accesible desde cualquier nivel)

├── Pantalla de Trends (accesible desde cualquier nivel)

├── Pantalla de Recetas (accesible desde cualquier nivel)

└── Pantalla de Reportes (accesible desde cualquier nivel)

## 7.2 Diseño de pantallas

---

# 8. CONTROL AVANZADO

## 8.1 Estrategias de control avanzado

## 8.2 Configuración de PID cascade

// Ejemplo: Control de temperatura con cascade a flujo

Controlador primario: TIC101

PV: REA01_TI101_PV

SP: TIC101_SP (operador)

Salida → Setpoint de FIC101

Controlador secundario: FIC101

PV: REA01_FI101_PV

SP: Output de TIC101

CV: REA01_FCV101_OUT → válvula de vapor

---

# 9. SEGURIDAD FUNCIONAL (SIS)

## 9.1 Integración SIS-DCS

## 9.2 Tabla de funciones de seguridad

---

# 10. BACKUP Y RECUPERACIÓN

## 10.1 Estrategia de backup

## 10.2 Plan de recuperación

---

# 11. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

## 11.1 Mantenimiento preventivo

## 11.2 Gestión de cambios

---

# 12. REFERENCIAS

---

*Documento generado para la colección EVOLUCIÓN DE IT A OT — Volumen 2: Tecnología Operacional*

*Consultar `registro_codigos.md` para asignar códigos de artefactos (DCS-XXX)*

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto** | [Nombre del proyecto o instalación] |
| **Cliente** | [Nombre del cliente] |
| **Plataforma DCS** | [Ex: Honeywell Experion PKS / Emerson DeltaV / ABB 800xA / Yokogawa CENTUM VP] |
| **Versión del software** | [Ex: R520 / DeltaV v14.3 / 800xA 6.1 / CENTUM VP R6.09] |
| **Número de documento** | [DCS-CFG-XXX-Rev.XX] |
| **Fecha de emisión** | [DD/MM/AAAA] |
| **Clasificación** | [Confidencial / Interno / Público] |
| **Elaborado por** | [Nombre, cargo] |
| **Revisado por** | [Nombre, cargo] |
| **Aprobado por** | [Nombre, cargo, fecha] |

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| **Industria** | [Química / Petroquímica / Oil & Gas / Minera / Alimentos] |
| **Capacidad** | [Unidades de producción] |
| **Número de lazos de control** | [Cantidad] |
| **Número de puntos digitales** | [Cantidad] |
| **Número de puntos analógicos** | [Cantidad] |
| **Número de controladores DCS** | [Cantidad] |
| **Número de estaciones de operador** | [Cantidad] |
| **Número de servidores** | [Cantidad] |

| Componente | Modelo | Cantidad | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controlador primario** | [Ex: Honeywell C300 / Emerson DeltaV / ABB AC 800M] | [N] | Sala de control |
| **Controlador redundante** | [Mismo modelo] | [N] | Sala de control |
| **Servidor de.control primario** | [Dell PowerEdge R750 / HPE ProLiant DL380] | 1 | Sala de servidores |
| **Servidor de control secundario** | [Mismo modelo] | 1 | Sala de servidores |
| **Servidor Historian** | [Mismo modelo] | 1 | Sala de servidores |
| **Estación de operador** | [Dell Precision / workstation] | [N] | Sala de control |
| **Estación de ingeniería** | [Dell Precision / workstation] | [N] | Sala de ingeniería |
| **Switch de control** | [Cisco IE 4000 / Hirschmann MACH] | [N] | Sala de control |
| **UPS de control** | [APC Smart-UPS / Eaton 93PM] | [N] | Sala de control |

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| **Modelo del controlador** | [C300 / DeltaV / AC 800M / CENTUM VP] |
| **Número de rack** | [1, 2, 3...] |
| **Modo de redundancia** | [Hot Standby / Critical Control / Dual Railroad] |
| **Tiempo de scan de control** | [100ms / 250ms / 500ms / 1s] |
| **Número de modules** | [I/O modules por rack] |
| **Memoria total** | [MB] |
| **Capacidad de puntos** | [Máximo de puntos por controlador] |

| Rack | Slot | Módulo | Canal | Dirección | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | CPU Redundant | — | — | Processor |
| 1 | 2 | DI 32ch | DI1.0-DI1.31 | 0x0000-0x001F | Digital Input |
| 1 | 3 | DO 32ch | DO1.0-DO1.31 | 0x0020-0x003F | Digital Output |
| 1 | 4 | AI 16ch | AI1.1-AI1.16 | IW0-IW31 | Analog Input (HART) |
| 1 | 5 | AO 8ch | AO1.1-AO1.8 | QW0-QW15 | Analog Output (HART) |
| 2 | 1 | DI 16ch | DI2.0-DI2.15 | 0x0040-0x004F | Digital Input |
| 2 | 2 | DO 16ch | DO2.0-DO2.15 | 0x0050-0x005F | Digital Output |
| 2 | 3 | AI 8ch | AI2.1-AI2.8 | IW32-IW47 | Analog Input |
| 2 | 4 | RTD 8ch | RTD1.1-RTD1.8 | IW48-IW63 | RTD Input |

| Ejemplo | Significado |
| --- | --- |
| `REA01_TI101_PV` | Reactor 01, Transmisor de temperatura, Tag 101, Variable de proceso |
| `REA01_FCV101_OUT` | Reactor 01, Controlador de flujo, Tag 101, Salida |
| `PMP03_DI_STATUS` | Bomba 03, Entrada digital, Estado |

| Punto | Tipo | Dirección | Rango EU | Desc. | Alarma | Unidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `REA01_TI101_PV` | Analog In | IW0 | 0-300 | Temperatura reactor 1 | HH=280, H=260, L=50, LL=20 | °C |
| `REA01_PI101_PV` | Analog In | IW2 | 0-10 | Presión reactor 1 | HH=9, H=8, L=1, LL=0.5 | bar |
| `REA01_FI101_PV` | Analog In | IW4 | 0-500 | Flujo de entrada | H=450, L=10 | m³/h |
| `REA01_LI101_PV` | Analog In | IW6 | 0-100 | Nivel reactor 1 | HH=95, H=85, L=15, LL=10 | % |
| `REA01_FCV101_SP` | Analog Out | QW0 | 0-100 | Setpoint válvula flujo | — | % |
| `REA01_FCV101_OUT` | Analog Out | QW2 | 0-100 | Salida válvula flujo | — | % |
| `REA01_PMP01_DI` | Digital In | I0.0 | 0/1 | Estado bomba de proceso | — | — |
| `REA01_PMP01_DO` | Digital Out | Q0.0 | 0/1 | Arranque bomba de proceso | — | — |

| Punto de control | PV | SP | CV | Modo | Kp | Ti (s) | Td (s) | Banda muerta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `REA01_FIC101` | FI101_PV | FCV101_SP | FCV101_OUT | Auto | 2.5 | 45 | 5 | 1% |
| `REA01_TIC101` | TI101_PV | TIC101_SP | TCV101_OUT | Auto | 3.0 | 120 | 15 | 2% |
| `REA01_LIC101` | LI101_PV | LIC101_SP | LCV101_OUT | Auto | 1.8 | 60 | 0 | 3% |

| Punto | Prioridad | HH | H | L | LL | On-Delay | Off-Delay | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `REA01_TI101_PV` | Alta | 280 | 260 | 50 | 20 | 5s | 5s | HH: Trip reactor |
| `REA01_PI101_PV` | Alta | 9.0 | 8.0 | 1.0 | 0.5 | 3s | 3s | HH: Abrir PRV |
| `REA01_FI101_PV` | Media | — | 450 | 10 | — | 10s | 10s | H: Reducir setpoint |
| `REA01_LI101_PV` | Alta | 95 | 85 | 15 | 10 | 5s | 5s | HH: Cerrar entrada |

| Tipo de alarma | Prioridad | Acción |
| --- | --- | --- |
| Falla de controlador | Crítica | Auto-swich a redundante, notificar |
| Falla de red de control | Crítica | Auto-swich a red backup, notificar |
| Falla de servidor | Alta | Failover automático, notificar |
| Falla de estación de operador | Alta | Cambiar a estación backup |
| Batería de controlador baja | Media | Notificar, programar reemplazo |
| Espacio en disco < 20% | Media | Notificar, limpiar datos antiguos |
| Tiempo de ciclo alto | Baja | Diagnosticar causa, optimizar |

| Elemento | Especificación |
| --- | --- |
| **Resolución de diseño** | 1920×1080 (Full HD) |
| **Paleta de colores** | ISA-101 compliant |
| **Símbolos ISA-5.1** | Implementados |
| **Fuentes** | Arial / Segoe UI, mínimo 12pt |
| **Tiempo de respuesta** | < 1 segundo para cambios de pantalla |
| **Navegación** | Menú persistente + botones de retorno |

| Estrategia | Punto de aplicación | Descripción |
| --- | --- | --- |
| **PID cascade** | Temperatura / flujo | PID primario (temperatura) → setpoint del PID secundario (flujo) |
| **Feedforward** | Reactor de mezcla | Compensación de variaciones en caudal de entrada |
| **Selector de salida** | Protección de equipo | Selección de la menor/mayor señal entre múltiples controladores |
| **Split range** | Control de temperatura | Dos válvulas (calor/frío) con rango superpuesto |
| **Ratio control** | Mezcla de reactivos | Control de ratio entre dos flujos |

| Componente | Sistema | Protocolo |
| --- | --- | --- |
| **Sistemas de Instrumentación de Seguridad (SIS)** | [Triconex / HIMA / Yokogawa ProSafe-RS] | Modbus TCP / OPC UA |
| **Comunicación DCS-SIS** | [Dedicada / separada] | [Protocolo específico] |
| **Nivel de integridad de seguridad (SIL)** | [SIL 1 / SIL 2 / SIL 3] | [Por lazo] |

| Función | Dispositivos de entrada | Dispositivos de salida | SIL | Tiempo de respuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESD (Emergency Shutdown)** | Botones E-stop, transmisores P/T | Válvulas de cierre, motores | SIL 3 | < 1s |
| **HIP (High Integrity Pressure)** | Transmisores de presión (2oo3) | Válvulas de alivio | SIL 3 | < 500ms |
| **F&G (Fire & Gas)** | Detectores de gas/flama | Sirenas, alzas, válvulas | SIL 2 | < 2s |
| **Burner Management** | UV/IR, termopares, válvulas | Quemadores, VLV | SIL 2/3 | < 1s |

| Tipo de backup | Frecuencia | Almacenamiento | Retención |
| --- | --- | --- | --- |
| **Backup de configuración del controlador** | Cada cambio + diario | NAS + USB externo | 90 días |
| **Backup de base de datos de puntos** | Diario | NAS + USB externo | 1 año |
| **Backup de pantallas HMI** | Cada cambio + diario | NAS + USB externo | 90 días |
| **Backup de configuración de alarmas** | Cada cambio + semanal | NAS + USB externo | 1 año |
| **Backup de recetas** | Cada cambio | NAS + USB externo | 1 año |
| **Snapshot completo del servidor** | Semanal | NAS | 6 meses |

| Escenario | Tiempo objetivo (RTO) | Procedimiento |
| --- | --- | --- |
| Falla de controlador primario | < 30 segundos | Failover automático a redundante |
| Falla de servidor SCADA | < 5 minutos | Failover a servidor secundario |
| Falla de red de control | < 10 segundos | Cambio a red redundante |
| Corrupción de base de datos | < 30 minutos | Restaurar desde backup más reciente |
| Falla de disco | < 15 minutos | Reemplazar disco hot-swap + rebuild RAID |

| Actividad | Frecuencia | Responsable | Documento |
| --- | --- | --- | --- |
| Inspección visual de sala de control | Diaria | Operador | Checklist diario |
| Limpieza de equipos | Mensual | Mantenimiento | PM-EQP-001 |
| Prueba de baterías de controlador | Trimestral | Instrumentación | PM-DCS-001 |
| Calibración de transmisores | Según fabricante | Instrumentación | PM-CAL-001 |
| Prueba de UPS | Semestral | Eléctrico | PM-UPS-001 |
| Backup verificado | Mensual | IT/OT | PM-BAK-001 |

| Paso | Acción | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Solicitar cambio con justificación | Solicitante |
| 2 | Revisar impacto en proceso y seguridad | Ingeniero de proceso |
| 3 | Aprobar cambio (MOC) | Gerente de planta |
| 4 | Implementar en estación de ingeniería | Ingeniero DCS |
| 5 | Probar en modo simulación | Ingeniero + operador |
| 6 | Implementar en modo production (con supervisión) | Ingeniero DCS |
| 7 | Documentar cambio y actualizar causa raíz | Ingeniero DCS |
| 8 | Cerrar solicitud de cambio | Gerente de planta |

| Referencia | Descripción |
| --- | --- |
| ISA-84 | Safety Instrumented Systems for the Process Industry Sector |
| IEC 61511 | Functional safety: SIS for the process industry sector |
| IEC 61508 | Functional safety of E/E/PE safety-related systems |
| ISA-101 | Human Machine Interfaces for Process Automation Systems |
| ISA-18.2 | Management of Alarm Systems for the Process Industries |
| IEC 62443 | Industrial automation and control systems security |
| API 554 | Process Instrumentation and Control |