GUÍA DE CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE RTUs

# 1. FUNDAMENTOS DE RTU

## 1.1 ¿Qué es una RTU?

Una Unidad Terminal Remota (RTU — Remote Terminal Unit) es un dispositivo electrónico de control que:

Recopila datos de sensores e instrumentación en campo

Transmite datos a un sistema SCADA central

Ejecuta comandos de control remoto

Opera en ambientes extremos (temperatura, vibración, polvo)

Funciona con alimentación limitada (baterías, paneles solares)

## 1.2 RTU vs PLC

## 1.3 Aplicaciones típicas de RTU

---

# 2. PLATAFORMAS RTU DE REFERENCIA

## 2.1 Schneider Electric — MiCOM P127/P128

## 2.2 ABB — RTU580

## 2.3 Schweitzer — SEL-2440/SEL-3530

## 2.4 Beckhoff — CX series como RTU

---

# 3. CONFIGURACIÓN DE COMUNICACIONES

## 3.1 Configuración Modbus RTU (serial)

**Ejemplo de configuración en Schneider MiCOM:**

## 3.2 Configuración DNP3

**Configuración de datos DNP3:**

## 3.3 Configuración IEC 60870-5-101 (serial)

## 3.4 Configuración IEC 60870-5-104 (TCP/IP)

---

# 4. MAPEO DE DATOS DE RTU

## 4.1 Tipos de datos de campo

## 4.2 Ejemplo de mapeo: RTU de pozo petrolero

## 4.3 Escalamiento de datos

Fórmula de escalamiento para analógicos:

Valor_Eng = (Valor_ADC - ADC_Min) × (Eng_Max - Eng_Min) / (ADC_Max - ADC_Min) + Eng_Min

Ejemplo para presión de casing (30001):

Valor_ADC = 8192 (de 0 a 16383, 14-bit)

Eng_Min = 0 psi

Eng_Max = 500 psi

Valor_Eng = (8192 - 0) × (500 - 0) / (16383 - 0) + 0 = 250.0 psi

---

# 5. PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN SERVICIO (COMMISSIONING)

## 5.1 Fase 1: Pre-instalación

## 5.2 Fase 2: Instalación física

## 5.3 Fase 3: Configuración de la RTU

## 5.4 Fase 4: Pruebas individuales

## 5.5 Fase 5: Pruebas de integración

---

# 6. DIAGNÓSTICO Y TROUBLESHOOTING

## 6.1 Indicadores de estado de RTU

## 6.2 Errores comunes y soluciones

## 6.3 Flujo de diagnóstico

RTU no comunica

├── ¿La RTU tiene alimentación?

│   ├── NO → Verificar fuente, UPS, cableado

│   └── SÍ → Verificar LEDs de estado

│       ├── Status OFF → Error de firmware, reiniciar

│       └── Status ON → Verificar comunicación

│           ├── ¿Es serial o TCP?

│           │   ├── Serial:

│           │   │   ├── Verificar cable A/B/GND

│           │   │   ├── Verificar baud rate, paridad

│           │   │   ├── Verificar dirección de esclavo

│           │   │   ├── Verificar terminación (120Ω)

│           │   │   └── Medir voltaje en bus (±2-6VDC)

│           │   └── TCP:

│           │       ├── Verificar IP de la RTU

│           │       ├── Verificar conectividad (ping)

│           │       ├── Verificar puerto TCP

│           │       ├── Verificar firewall

│           │       └── Verificar Unit ID

│           └── Comunicación establecida pero datos erróneos

│               ├── Verificar mapeo de datos

│               ├── Verificar escalado

│               └── Verificar calibración de sensores

---

# 7. MANTENIMIENTO DE RTUs

## 7.1 Programa de mantenimiento preventivo

## 7.2 Gestión de firmware

## 7.3 Backup y recuperación

---

# 8. SEGURIDAD DE RTUs

## 8.1 Medidas de seguridad

## 8.2 Hardening de RTU

---

# 9. REFERENCIAS

---

*Documento generado para la colección EVOLUCIÓN DE IT A OT — Volumen 2: Tecnología Operacional*

*Verificar protocolos con `fact-check-tecnico` antes de publicar*

| Característica | RTU | PLC |
| --- | --- | --- |
| **Diseño** | Compacto, ruggedizado | Modular, rack-mounted |
| **Temperatura operativa** | -40°C a +70°C | 0°C a +60°C |
| **Alimentación** | 10-30 VDC, bajo consumo | 24 VDC / 120-240 VAC |
| **Comunicaciones** | Serial (RS-232/485), Ethernet, celular, radio | PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP |
| **Protocolos** | DNP3, IEC 60870-5-101/104, Modbus RTU | PROFINET, EtherNet/IP, OPC UA |
| **E/S integrada** | Limitada (8-32 E/S típico) | Amplia (hundreds de E/S) |
| **Consumo** | < 10W (con batería) | 20-50W |
| **Instalación** | Gabinete IP67, poste, pozo | Sala de control, gabinete IP54 |
| **Mantenimiento** | Remoto, poco frecuente | Local, periódico |
| **Costo unitario** | $500 - $5,000 | $2,000 - $50,000 |

| Aplicación | Cantidad estimada | Protocolo | Datos |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pozos de petróleo** | 50-500 por campo | Modbus RTU / DNP3 | Presión, temperatura, nivel, flujo |
| **Oleoductos** | 10-100 por línea | DNP3 / IEC 60870-5-104 | Presión, temperatura, flujo, válvulas |
| **Subestaciones eléctricas** | 1-5 por subestación | IEC 61850 / DNP3 | Voltaje, corriente, potencia, estado |
| **Agricultura de precisión** | 10-100 por finca | Modbus / cellular | Humedad, temperatura, nivel de agua |
| **Monitoreo ambiental** | 5-50 por zona | DNP3 / cellular | Calidad de aire, ruido, nivel de agua |
| **Agua y alcantarillado** | 10-200 por red | Modbus / DNP3 | Flujo, nivel, presión, calidad |

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| **Modelo** | MiCOM P127 / P128 |
| **E/S** | 8 DI, 4 DO, 4 AI, 2 AO |
| **Protocolos** | IEC 60870-5-101/104, DNP3, Modbus RTU/TCP |
| **Comunicaciones** | Serial RS-485, Ethernet, GPRS/4G |
| **Temperatura** | -40°C a +70°C |
| **Alimentación** | 24-48 VDC (10-60 VDC range) |
| **Consumo** | < 5W |
| **Certificaciones** | IEC 61850, IEEE 1613, IEEE C37.90 |

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| **Modelo** | RTU580 |
| **E/S** | Configurable (módulos expansion) |
| **Protocolos** | IEC 60870-5-101/104, DNP3, Modbus, IEC 61850 |
| **Comunicaciones** | Serial, Ethernet, GPRS/3G/4G |
| **Temperatura** | -40°C a +70°C |
| **Alimentación** | 24-48 VDC |
| **Consumo** | < 8W |
| **Característica** | Dual Ethernet, PRP/HSR |

| Parámetro | SEL-2440 | SEL-3530 |
| --- | --- | --- |
| **Tipo** | RTU compacto | RTU rack-mount |
| **E/S** | 12 DI, 6 DO, 4 AI | 24 DI, 12 DO, 16 AI |
| **Protocolos** | DNP3, Modbus, IEC 61850 | DNP3, Modbus, IEC 61850 |
| **Comunicaciones** | Serial, Ethernet, cellular | Serial, Ethernet, cellular |
| **Aplicación** | Distribución | Transmission |

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| **Modelo** | CX7080 / CX8190 |
| **CPU** | ARM Cortex-A8 / x86 |
| **E/S** | EtherCAT + módulos I/O |
| **Protocolos** | Modbus TCP/RTU, OPC UA, MQTT |
| **Comunicaciones** | Ethernet, serial, USB |
| **SO** | TwinCAT 3 (Linux o Windows IoT) |
| **Ventaja** | Programación IEC 61131-3 completa |

| Parámetro | Configuración típica | Descripción |
| --- | --- | --- |
| **Velocidad** | 9600 / 19200 bps | Según distancia y ruido |
| **Paridad** | Even | Recomendado por Modbus |
| **Bits de datos** | 8 | Estándar |
| **Bits de parada** | 1 (con paridad) | Estándar |
| **Dirección de esclavo** | 1-247 | Única por dispositivo |
| **Timeout de respuesta** | 3000ms | Según tiempo de procesamiento |
| **Tiempo de silencio** | 3.5 caracteres (automático) | Frame delimiter |

| Parámetro | Valor | Comando |
| --- | --- | --- |
| **Baud Rate** | 19200 | `SET BAUD 19200` |
| **Data Bits** | 8 | `SET DATABITS 8` |
| **Parity** | Even | `SET PARITY EVEN` |
| **Stop Bits** | 1 | `SET STOPBITS 1` |
| **Slave Address** | 5 | `SET SLAVEADDR 5` |
| **Protocol** | Modbus RTU | `SET PROTOCOL MODBUS_RTU` |
| **Timeout** | 3000ms | `SET TIMEOUT 3000` |

| Parámetro | Configuración | Descripción |
| --- | --- | --- |
| **Master Address** | 1 | Dirección del maestro SCADA |
| **Outstation Address** | 1-65534 | Dirección de la RTU |
| **Velocidad** | 1200-115200 bps | Serial |
| **Puerto TCP** | 20000 | TCP/IP |
| **Timeout de aplicación** | 10,000ms | Tiempo de espera |
| **Time Sync** | Habilitado | Sincronización de reloj |
| **Eventos** | Habilitado | Reporte por eventos |
| **Class 1** | Binarios de seguridad (SOE) | Eventos críticos |
| **Class 2** | Binarios de control | Estados de válvulas |
| **Class 3** | Analógicos | Valores de proceso |
| **Class 0** | Snapshot (polling) | Lectura completa periódica |

| Function Code | Nombre | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Read | Leer datos | Leer inputs binarios |
| 02 | Write | Escribir datos | Escribir coils |
| 03 | Select | Seleccionar actuador | Pre-selección de válvula |
| 04 | Operate | Operar actuador | Abrir/cerrar válvula |
| 05 | Direct Operate | Operación directa | Parada de emergencia |
| 06 | Direct Operate No Ack | Sin confirmación | Reset de alarma |

| Parámetro | Configuración | Descripción |
| --- | --- | --- |
| **Link Address** | 0-255 | Dirección de enlace |
| **ASDU Address** | 1-256 | Dirección de aplicación |
| **Tamaño del enlace** | 1 byte (L=1) | Formato estándar |
| **Tamaño de causa** | 1 byte (COT=2) | Causa de transmisión |
| **Tamaño de IOA** | 1, 2, o 3 bytes | Dirección de objeto |
| **Clock sync** | Habilitado | Sincronización de reloj |
| **Periodo de scan** | Configurable | Polling cycle |

| Parámetro | Configuración | Descripción |
| --- | --- | --- |
| **Puerto TCP** | 2404 (estándar) | Conexión TCP |
| **ASDU Address** | 1-256 | Dirección de aplicación |
| **T1 (timeout de envío)** | 15,000ms | Timeout de envío |
| **T2 (timeout de reconocimiento)** | 10,000ms | Timeout de ACK |
| **T3 (timeout de test)** | 30,000ms | Keepalive |
| **k (window size)** | 12 | Máximo de tramas sin ACK |
| **w (ACK count)** | 8 | Tramas antes de ACK |

| Tipo | Dirección Modbus | Dirección DNP3 | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| **Digital Input (DI)** | 10001-19999 | 1.x (Binary Input) | Estado de interruptor, válvula |
| **Digital Output (DO)** | 00001-09999 | 0.x (Binary Output) | Comando de válvula, motor |
| **Analog Input (AI)** | 30001-39999 | 30.x (Analog Input) | Temperatura, presión, flujo |
| **Analog Output (AO)** | 40001-49999 | 40.x (Analog Output) | Setpoint de válvula |
| **Counter** | 30001-39999 | 20.x (Counter) | Contador de pulsos |

| Tag RTU | Dirección Modbus | Dirección DNP3 | Descripción | Rango | Unidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `WELL01_Press_Casing` | 30001 | 30.1 | Presión de casing | 0-500 | psi |
| `WELL01_Press_Tubing` | 30002 | 30.2 | Presión de tubing | 0-300 | psi |
| `WELL01_Temp_Fluid` | 30003 | 30.3 | Temperatura del fluido | 0-200 | °F |
| `WELL01_Flow_Rate` | 30004 | 30.4 | Caudal de producción | 0-1000 | bbl/d |
| `WELL01_Level_Pump` | 30005 | 30.5 | Nivel del pozo | 0-100 | % |
| `WELL01_VIB_V Pump` | 30006 | 30.6 | Vibración vertical bomba | 0-50 | mm/s |
| `WELL01_VIB_H Pump` | 30007 | 30.7 | Vibración horizontal bomba | 0-50 | mm/s |
| `WELL01_DI_PumpRun` | 10001 | 1.1 | Estado bomba (ON/OFF) | 0/1 | — |
| `WELL01_DI_ChkValve` | 10002 | 1.2 | Estado check valve | 0/1 | — |
| `WELL01_DI_HighPress` | 10003 | 1.3 | Alarma alta presión | 0/1 | — |
| `WELL01_DO_PumpStart` | 00001 | 0.1 | Comando arranque bomba | 0/1 | — |
| `WELL01_DO_Shutdown` | 00002 | 0.2 | Comando parada emergencia | 0/1 | — |
| `WELL01_CNTR_FlowPulse` | 30010 | 20.1 | Contador de pulsos flujo | 0-∞ | pulsos |

| Paso | Actividad | Responsable | Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Verificar que la RTU llega completa (hardware + cableado) | Técnico | Lista de empaque |
| 1.2 | Revisar especificaciones del proyecto | Ingeniero | Documento de diseño |
| 1.3 | Pre-configurar la RTU en banco de pruebas | Ingeniero | Configuración verificada |
| 1.4 | Generar firmware actualizado (si aplica) | Fabricante | Release notes |
| 1.5 | Preparar herramientas y materiales | Técnico | Lista de herramientas |
| 1.6 | Obtener permisos de trabajo | Supervisor | Permiso firmado |

| Paso | Actividad | Responsable | Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Verificar ubicación (acceso, alimentación, environmental) | Técnico | Check-list de sitio |
| 2.2 | Instalar gabinete o soporte | Técnico | Nivel, fijación |
| 2.3 | Conectar alimentación eléctrica | Eléctrico | Voltaje correcto (24 VDC ±10%) |
| 2.4 | Instalar UPS / batería (si aplica) | Eléctrico | Autonomía verificada |
| 2.5 | Conectar cableado de E/S | Técnico | Diagrama de cableado |
| 2.6 | Conectar cable de comunicación (serial/Ethernet) | Técnico | Continuidad verificada |
| 2.7 | Conectar sensores y actuadores | Instrumentación | Calibración previa |
| 2.8 | Instalar protección contra rayos (SPD) | Eléctrico | SPD instalado |
| 2.9 | Verificar puesta a tierra | Eléctrico | Resistencia < 5Ω |
| 2.10 | Rotular todos los cables | Técnico | Rotulación clara |

| Paso | Actividad | Herramienta | Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Establecer conexión con la RTU | Terminal serial / web browser | Conexión establecida |
| 3.2 | Configurar dirección de red (IP o serial address) | Interface de configuración | Ping / respuesta serial |
| 3.3 | Configurar parámetros de comunicación | Interface de configuración | Parámetros correctos |
| 3.4 | Asignar direcciones de datos (map) | Interface de configuración | Mapa verificado |
| 3.5 | Configurar escalado de analógicas | Interface de configuración | Valores correctos |
| 3.6 | Configurar alarmas y eventos | Interface de configuración | Alarmas probadas |
| 3.7 | Configurar sincronización de tiempo (NTP/SNTP) | Interface de configuración | Hora sincronizada |
| 3.8 | Configurar seguridad (contraseñas, permisos) | Interface de configuración | Acceso protegido |
| 3.9 | Guardar configuración y reiniciar | Interface de configuración | Reinicio exitoso |
| 3.10 | Documentar configuración final | Documento | Configuración documentada |

| Prueba | Descripción | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| **Prueba de alimentación** | Verificar voltaje en todos los puntos | 24 VDC ±10% |
| **Prueba de E/S digital** | Forzar cada entrada y verificar en SCADA | Valor correcto en SCADA |
| **Prueba de E/S analógica** | Aplicar señal conocida y verificar | Error < 1% FS |
| **Prueba de comunicaciones** | Verificar lectura/escritura con maestro | Sin errores en 1000 tramas |
| **Prueba de alarmas** | Activar cada alarma y verificar | Alarma se genera y registra |
| **Prueba de timeout** | Desconectar comunicación y verificar | Timeout detectado y reportado |
| **Prueba de reinicio** | Reiniciar la RTU y verificar recuperación | Recuperación automática |
| **Prueba de temperatura** | Verificar operación en rango | Sin errores |

| Prueba | Descripción | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| **Loop test completo** | Verificar señal desde campo hasta SCADA | Valor correcto end-to-end |
| **Prueba de redundancia** | Simular falla del maestro o red | Failover exitoso |
| **Prueba de rendimiento** | Verificar tiempo de respuesta | < 5 segundos (DNP3 event) |
| **Prueba de SOE** | Verificar secuencia de eventos | Resolución 1ms |
| **Prueba de control remoto** | Operar válvula/motor desde SCADA | Operación exitosa |
| **Prueba de integración SCADA** | Verificar todos los tags en SCADA | Todos los tags activos |

| LED / Indicador | Estado | Significado |
| --- | --- | --- |
| **Power** | ON (verde) | Alimentación OK |
| **Power** | OFF | Sin alimentación |
| **Comm TX** | Parpadeando | Transmisión de datos |
| **Comm RX** | Parpadeando | Recepción de datos |
| **Comm TX** | OFF | Sin transmisión (verificar configuración) |
| **Comm RX** | OFF | Sin recepción (verificar cable) |
| **Status** | ON (verde) | RTU operando normalmente |
| **Status** | Parpadeando (amarillo) | RTU en modo degradado |
| **Status** | OFF / Rojo | RTU en falla |
| **Alarm** | ON (rojo) | Alarma activa |

| Problema | Causa probable | Solución |
| --- | --- | --- |
| **RTU no responde** | Sin alimentación, dirección incorrecta | Verificar LED power, verificar dirección |
| **Comunicación errática** | Ruido electromagnético, cableado defectuoso | Usar cable blindado, verificar conexiones |
| **Datos incorrectos** | Escalado mal configurado | Revisar fórmula de escalamiento |
| **Timeout intermitente** | Velocidad de baudios incorrecta, distancia excesiva | Verificar baud rate, instalar repetidor |
| **Alarmas fantasma** | Nivel de alarma mal configurado | Ajustar umbrales, verificar sensor |
| **Pérdida de datos** | Memoria llena, overflow de buffer | Verificar tamaño de buffer, incrementar polling |
| **Reloj desincronizado** | NTP no configurado o bloqueado | Configurar NTP, verificar firewall |
| **Reinicio espontáneo** | Falla de alimentación, temperatura extrema | Verificar UPS, verificar rango de temperatura |

| Actividad | Frecuencia | Responsable | Duración estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| **Inspección visual** | Mensual | Técnico de campo | 30 min |
| **Verificar alimentación** | Mensual | Técnico de campo | 15 min |
| **Limpiar gabinete y conexiones** | Trimestral | Técnico de campo | 1 hora |
| **Verificar puesta a tierra** | Semestral | Eléctrico | 30 min |
| **Actualizar firmware** | Anual o según release | Ingeniero | 2 horas |
| **Calibrar sensores** | Según fabricante | Instrumentación | Variable |
| **Reemplazar baterías** | Cada 2-3 años | Técnico | 1 hora |
| **Prueba de comunicaciones** | Semestral | Ingeniero SCADA | 1 hora |
| **Backup de configuración** | Trimestral | Ingeniero SCADA | 30 min |
| **Verificar protección contra rayos** | Anual | Eléctrico | 1 hora |

| Paso | Acción | Precaución |
| --- | --- | --- |
| 1 | Descargar firmware oficial del fabricante | Verificar hash de integridad |
| 2 | Backup de configuración actual | Guardar en lugar seguro |
| 3 | Verificar compatibilidad de hardware | Leer release notes |
| 4 | Programar ventana de mantenimiento | Notificar a operaciones |
| 5 | Actualizar firmware | No interrumpir alimentación |
| 6 | Verificar funcionamiento post-update | Probar E/S y comunicaciones |
| 7 | Documentar versión instalada | Actualizar registro de cambios |

| Elemento de backup | Frecuencia | Almacenamiento | Retención |
| --- | --- | --- | --- |
| **Configuración completa** | Trimestral + cada cambio | USB + servidor de red | 1 año |
| **Firmware** | Al actualizar | Servidor de red | Permanente |
| **Mapa de datos** | Trimestral + cada cambio | USB + servidor de red | 1 año |
| **Configuración de red** | Trimestral + cada cambio | USB + servidor de red | 1 año |
| **Calibración de sensores** | Anual | Servidor de instrumentación | 5 años |

| Medida | Implementación | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| **Contraseñas fuertes** | Mínimo 12 caracteres, cambiar cada 90 días | Crítica |
| **Cifrado de comunicaciones** | TLS 1.2+ para TCP, VPN para serial | Alta |
| **Segmentación de red** | VLAN dedicada RTU, firewall | Alta |
| **Actualizaciones de firmware** | Aplicar parches de seguridad | Alta |
| **Deshabilitar puertos innecesarios** | Solo puertos de comunicación activos | Media |
| **Registro de accesos** | Logs de acceso y configuración | Media |
| **Control de acceso físico** | Gabinete con cerradura, acceso restringido | Media |
| **Protección contra rayos** | SPD en todas las conexiones | Alta |

| Acción | Descripción |
| --- | --- |
| Cambiar credenciales por defecto | Nunca usar admin/admin |
| Deshabilitar Telnet/HTTP | Usar SSH/HTTPS |
| Habilitar certificados SSL | Para comunicaciones cifradas |
| Configurar firewall integrado | Solo IPs conocidas |
| Deshabilitar servicios no usados | SNMP, FTP, TFTP si no son necesarios |
| Configurar timeout de sesión | 15 minutos máximo |
| Habilitar logging | Enviar a servidor syslog |

| Referencia | Descripción |
| --- | --- |
| IEC 60870-5-101 | Telecontrol equipment and systems — Companion standard for basic telecontrol tasks |
| IEC 60870-5-104 | Telecontrol equipment and systems — Network access for IEC 60870-5-101 |
| DNP3 | Distributed Network Protocol (IEEE 1815) |
| IEC 61850 | Communication networks and systems for power utility automation |
| Modbus Application Protocol | Modbus Organization |
| IEEE C37.118 | Synchrophasor standard |