GUÍA DE INTEGRACIÓN SCADA-PLC

# 1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

## 1.1 Arquitectura SCADA-PLC

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│                    NIVEL 4: MES/ERP                   │

│              (SAP, OSIsoft PI, Ignition MES)          │

├─────────────────────────────────────────────────────┤

│                    NIVEL 3: SCADA                     │

│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐           │

│  │ Server    │  │ Server    │  │ Historian │           │

│  │ SCADA     │  │ HMI       │  │ Server    │           │

│  │ Primario  │  │ Operador  │  │ (PI/SQL)  │           │

│  └────┬─────┘  └────┬─────┘  └────┬─────┘           │

│       │              │              │                  │

│       └──────────────┼──────────────┘                  │

│                      │ Ethernet / OPC UA               │

├──────────────────────┼──────────────────────────────┤

│                    NIVEL 2: COMUNICACIONES            │

│              (PROFINET / EtherNet/IP / Modbus TCP)     │

├──────────────────────┼──────────────────────────────┤

│                    NIVEL 1: CONTROLADORES PLC         │

│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐           │

│  │ PLC       │  │ PLC       │  │ PLC       │           │

│  │ Reacción  │  │ Separación│  │ Almacenam.│           │

│  └────┬─────┘  └────┬─────┘  └────┬─────┘           │

│       │              │              │                  │

├───────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                    NIVEL 0: CAMPO                     │

│  (Sensores, Válvulas, Motores, Instrumentación)       │

└─────────────────────────────────────────────────────┘

## 1.2 Protocolos de integración

## 1.3 Modos de integración

---

# 2. INTEGRACIÓN CON DRIVERS NATIVOS

## 2.1 Siemens S7 (S7-1200/1500) + WinCC/WinCC Unified

**Configuración en TIA Portal:**

**Configuración en WinCC:**

## 2.2 Allen-Bradley ControlLogix + FactoryTalk View

**Configuración en Studio 5000:**

**Configuración en FactoryTalk View:**

## 2.3 Schneider Modicon M580 + Citect SCADA

**Configuración en EcoStruxure Control Expert:**

**Configuración en Citect SCADA:**

---

# 3. INTEGRACIÓN VÍA OPC UA

## 3.1 Arquitectura OPC UA

┌─────────────────────────────────────────────┐

│            SERVIDOR OPC UA                     │

│  ┌──────────────────────────────────────┐    │

│  │  Endpoint: opc.tcp://10.10.1.15:4840  │    │

│  │  Security: Sign & Encrypt (Basic256)  │    │

│  │  Authentication: X.509 Certificate    │    │

│  └──────────────────────────────────────┘    │

│                    │                          │

│    ┌───────────────┼───────────────┐         │

│    │               │               │         │

│  ┌─┴──┐        ┌──┴──┐        ┌──┴──┐      │

│  │ PLC │        │ PLC │        │ PLC │      │

│  │ S7  │        │ CLX │        │ M580│      │

│  └────┘        └─────┘        └─────┘      │

└─────────────────────────────────────────────┘

│               │               │

┌────┴────┐    ┌────┴────┐    ┌────┴────┐

│ SCADA   │    │ MES     │    │ Cloud   │

│ Client  │    │ Client  │    │ Client  │

└─────────┘    └─────────┘    └─────────┘

## 3.2 Configuración del servidor OPC UA

## 3.3 Configuración del cliente OPC UA

## 3.4 Seguridad OPC UA

**Pasos de configuración de seguridad:**

---

# 4. INTEGRACIÓN VÍA MQTT/SPARKPLUG B

## 4.1 Arquitectura MQTT

┌─────────────────────────────────────────────┐

│              MQTT BROKER                       │

│  ┌──────────────────────────────────────┐    │

│  │  Host: 10.10.1.20:1883                │    │

│  │  Protocol: MQTT v5.0                  │    │

│  │  QoS: 1 (at least once)              │    │

│  │  Authentication: Username/Password     │    │

│  │  TLS: Enabled (port 8883)             │    │

│  └──────────────────────────────────────┘    │

│                    │                          │

│    ┌───────────────┼───────────────┐         │

│    │               │               │         │

│  ┌─┴──┐        ┌──┴──┐        ┌──┴──┐      │

│  │Edge│        │Edge │        │Edge │      │

│  │GW 1│        │GW 2 │        │GW 3 │      │

│  └─┬──┘        └──┬──┘        └──┬──┘      │

│    │               │               │         │

│  ┌─┴──┐        ┌──┴──┐        ┌──┴──┐      │

│  │ PLC│        │ PLC │        │ PLC │      │

│  └────┘        └─────┘        └─────┘      │

└─────────────────────────────────────────────┘

│               │               │

┌────┴────┐    ┌────┴────┐    ┌────┴────┐

│ SCADA   │    │ Cloud   │    │ Mobile  │

│ Client  │        │    │    │ Client  │

└─────────┘    └─────────┘    └─────────┘

## 4.2 Topic structure (Sparkplug B)

spBv1.0/[group_id]/[message_type]/[edge_node_id]/[device_id]

Ejemplo:

spBv1.0/planta_01/DATA/PLC_REA_01/SENSORES

├── Temperatura (60.5 °C)

├── Presión (8.2 bar)

├── Flujo (120.0 m³/h)

└── Nivel (65.3 %)

## 4.3 Configuración de edge gateway

---

# 5. MANEJO DE DATOS

## 5.1 Estrategia de buffering

## 5.2 Gestión de calidad de datos (Quality)

## 5.3 Gestión de timestamps

**Configuración de NTP:**

---

# 6. PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN PASO A PASO

## 6.1 Fase 1: Planificación

## 6.2 Fase 2: Configuración del PLC

## 6.3 Fase 3: Configuración del SCADA

## 6.4 Fase 4: Pruebas y validación

## 6.5 Fase 5: Documentación y entrega

---

# 7. RENDIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN

## 7.1 Métricas de rendimiento

## 7.2 Optimización de polling

## 7.3 Escalabilidad

---

# 8. TROUBLESHOOTING COMÚN

---

# 9. REFERENCIAS

---

*Documento generado para la colección EVOLUCIÓN DE IT A OT — Volumen 2: Tecnología Operacional*

*Verificar integraciones con `fact-check-tecnico` antes de publicar*

| Protocolo | Capa | Velocidad | Fabricante principal | Uso típico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPC UA** | Ethernet | 10-1000 Mbps | Multi-fabricante | Integración nivel 3→2 |
| **PROFINET** | Ethernet | 100 Mbps | Siemens | Comunicación PLC-I/O |
| **EtherNet/IP** | Ethernet | 100 Mbps | Rockwell | Comunicación PLC-I/O |
| **Modbus TCP** | Ethernet | 10-100 Mbps | Schneider/Multi | Integración legacy |
| **MQTT** | Ethernet | Variable | Multi-fabricante | IoT, publicación-suscripción |
| **HART IP** | Ethernet | Variable | Multi-fabricante | Instrumentación inteligente |

| Modo | Descripción | Ventaja | Desventaja |
| --- | --- | --- | --- |
| **Driver nativo** | SCADA usa driver específico del PLC | Baja latencia | Dependencia del fabricante |
| **OPC UA** | Estándar abierto,互操作able | Multi-fabricante | Overhead adicional |
| **Gateway** | Conversor de protocolo | Flexibilidad | Punto único de falla |
| **MQTT/Sparkplug** | Publicación-suscripción | Escalabilidad | Requiere broker |
| **Base de datos compartida** | SCADA lee/escribe DB del PLC | Simplicidad | Acoplamiento fuerte |

| Paso | Acción | Detalle |
| --- | --- | --- |
| 1 | Habilitar acceso externo a DB | En propiedades del DB: "Optimized block access" = FALSE |
| 2 | Configurar protecciones de acceso | CPU → Properties → Protection → "Full access" para HMI |
| 3 | Asignar IP al puerto PROFINET | CPU → Properties → PROFINET → IP: 10.10.2.100 |
| 4 | Configurar conexiones PUT/GET | CPU → Properties → "Permit access with PUT/GET" |

| Paso | Acción | Detalle |
| --- | --- | --- |
| 1 | Crear conexión S7 | Variable Table → Add Driver → SIMATIC S7 Protocol Suite |
| 2 | Configurar dirección del PLC | IP: 10.10.2.100, Rack: 0, Slot: 1 |
| 3 | Asignar DB de lectura | DB10, Offset: 0, Longitud: 256 bytes |
| 4 | Asignar DB de escritura | DB20, Offset: 0, Longitud: 128 bytes |
| 5 | Crear tags con mapeo | Nombre → Dirección PLC → Tipo de dato |
| 6 | Configurar pooling | Intervalo: 1000ms (lectura), On-change (escritura) |

| Paso | Acción | Detalle |
| --- | --- | --- |
| 1 | Configurar Communication | Controller → Properties → Communications |
| 2 | Habilitar CIP Security (si aplica) | Configurar certificados |
| 3 | Asignar IP al módulo Ethernet | 1756-EN2T → IP: 10.10.2.102 |
| 4 | Configurar RPI | Módulo → Properties → Connection → RPI: 500ms |

| Paso | Acción | Detalle |
| --- | --- | --- |
| 1 | Crear communication setup | Add Device → Allen-Bradley → EtherNet/IP |
| 2 | Configurar IP del PLC | 10.10.2.102 |
| 3 | Importar tags de Studio 5000 | File → Import Tags → Select L5X file |
| 4 | Configurar buffering | Tag Buffering Enable = Yes |
| 5 | Asignar tags a pantallas | Drag & drop desde tag browser |

| Paso | Acción | Detalle |
| --- | --- | --- |
| 1 | Configurar CPU Ethernet | CPU → Ethernet Port → IP: 10.10.2.104 |
| 2 | Habilitar Modbus TCP Server | Ethernet → Modbus TCP → Enable |
| 3 | Configurar referencias | %MW, %MF para datos de proceso |

| Paso | Acción | Detalle |
| --- | --- | --- |
| 1 | Crear Equipment | I/O Devices → Add → Modbus TCP |
| 2 | Configurar IP del PLC | 10.10.2.104, Puerto: 502 |
| 3 | Asignar CI (Communication Interface) | Modbus TCP → Unit ID: 1 |
| 4 | Crear tags | Variable → Equipment → Register mapping |

| Parámetro | Configuración |
| --- | --- |
| **Endpoint URL** | `opc.tcp://10.10.1.15:4840` |
| **Security Policy** | Basic256Sha256 (recomendado) |
| **Message Security Mode** | SignAndEncrypt |
| **Authentication** | X.509 Certificate / Anonymous (solo dev) |
| **User Authentication** | Username/Password o Certificate |
| **Publishing Interval** | 1000ms (default), 100ms (tiempo real) |
| **Sampling Interval** | 500ms |
| **Queue Size** | 10 (default) |

| Cliente | Protocolo | Configuración |
| --- | --- | --- |
| **WinCC Unified** | OPC UA Client | Endpoint → Subscribe tags |
| **Ignition** | OPC UA Client | Connection → Device → OPC UA |
| **PI Interface** | OPC UA Client | PI ICU → OPC UA Interface |
| **Intesis** | OPC UA Client | Configurar endpoint y tags |

| Capa de seguridad | Configuración | Nivel |
| --- | --- | --- |
| **Transporte** | TLS 1.2+ | Cifrado de canal |
| **Autenticación** | X.509 Certificate | Identidad verificada |
| **Autorización** | User/Role based | Permisos granulares |
| **Integridad** | HMAC-SHA256 | Sin manipulación |
| **Confidencialidad** | AES-256 | Sin intercepción |

| Paso | Acción |
| --- | --- |
| 1 | Generar certificado CA raíz (auto-firmado o de empresa) |
| 2 | Generar certificado para servidor OPC UA, firmado por CA |
| 3 | Generar certificados para clientes, firmados por CA |
| 4 | Instalar CA en tutti los dispositivos (trusted list) |
| 5 | Configurar Security Mode = SignAndEncrypt |
| 6 | Configurar User Authentication = X.509 o Username/Password |
| 7 | Verificar con herramienta UaExpert |

| Gateway | PLC compatible | Protocolos | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kepware KEPServerEX** | Multi-fabricante | Modbus, OPC, S7, EtherNet/IP | Gateway industrial |
| **Neuron** | Multi-fabricante | Modbus, OPC UA, S7 | Edge computing |
| **Ignition Edge** | Multi-fabricante | OPC UA, Modbus, MQTT | Edge SCADA |
| **AWS IoT Greengrass** | Multi-fabricante | MQTT, OPC UA | Cloud边缘 |
| **Azure IoT Edge** | Multi-fabricante | MQTT, OPC UA | Cloud边缘 |

| Estrategia | Descripción | Uso |
| --- | --- | --- |
| **Directo (no buffering)** | SCADA lee directo del PLC | Tiempo real estricto |
| **Buffering en servidor** | SCADA almacena en cache local | Comunicación intermitente |
| **Store and forward** | Datos se guardan localmente y se envían cuando hay conexión | Conexión no confiable |
| **Historian buffering** | Historian almacena, SCADA consulta | Datos históricos |

| Calidad | Descripción | Acción SCADA |
| --- | --- | --- |
| **Good** | Dato válido y actualizado | Mostrar normal |
| **Bad** | Dato no válido o no disponible | Mostrar en rojo, alarmar |
| **Uncertain** | Dato disponible pero no confiable | Mostrar en amarillo |
| **Substituted** | Dato reemplazado manualmente | Mostrar indicador de sustitución |
| **Stale** | Dato no actualizado (timeout) | Alarmar, usar último valor válido |

| Fuente | Descripción | Precisión |
| --- | --- | --- |
| **PLC (Local)** | Timestamp generado en el PLC | ±1ms (depende del PLC) |
| **Servidor SCADA** | Timestamp al recibir el dato | ±10ms |
| **Servidor NTP** | Sincronización global | ±1ms (LAN), ±10ms (WAN) |
| **PTP (IEEE 1588)** | Precisión de sub-microsegundo | ±100ns |

| Dispositivo | Servidor NTP | Intervalo de sincronización |
| --- | --- | --- |
| Servidor SCADA primario | NTP interno (10.10.1.254) | Cada 64 segundos |
| Servidor SCADA secundario | NTP interno (10.10.1.254) | Cada 64 segundos |
| PLCs | Servidor SCADA (10.10.1.10) | Cada 60 segundos |
| HMIs | Servidor SCADA (10.10.1.10) | Cada 60 segundos |

| Paso | Actividad | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Identificar todos los PLCs y sus protocolos | Ingeniero de automatización | Inventario de PLCs |
| 1.2 | Definir puntos de intercambio (tags) | Ingeniero de proceso + SCADA | Lista de tags |
| 1.3 | Definir frecuencia de muestreo por tag | Ingeniero de proceso | Matriz de frecuencias |
| 1.4 | Definir requisitos de seguridad | Seguridad OT | Política de acceso |
| 1.5 | Diseñar arquitectura de red | Arquitecto de red | Diagrama de red |
| 1.6 | Seleccionar protocolo de integración | Arquitecto SCADA | Documento de diseño |

| Paso | Actividad | Responsable | Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Configurar dirección IP del PLC | Ingeniero de red | Ping exitoso |
| 2.2 | Habilitar servidor de protocolo (Modbus/OPC) | Ingeniero de PLC | Conexión desde tester |
| 2.3 | Asignar datos a registros/direcciones | Ingeniero de PLC | Verificar en monitor |
| 2.4 | Configurar protecciones de acceso | Ingeniero de PLC | Prueba de acceso |
| 2.5 | Documentar mapa de registros | Ingeniero de PLC | Documento actualizado |

| Paso | Actividad | Responsable | Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Configurar driver de comunicación | Ingeniero SCADA | Conexión establecida |
| 3.2 | Crear tags en el servidor SCADA | Ingeniero SCADA | Tags creados |
| 3.3 | Asignar direcciones de PLC a tags | Ingeniero SCADA | Mapeo verificado |
| 3.4 | Configurar escalamiento de analógicas | Ingeniero SCADA | Valores correctos en campo |
| 3.5 | Configurar alarmas | Ingeniero SCADA | Prueba de alarma |
| 3.6 | Crear pantallas HMI | Diseñador HMI | Pantalla funcional |

| Prueba | Descripción | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| **Loop test** | Verificar cada tag individual | Valor en SCADA = valor en campo |
| **Stress test** | Probar con todos los tags activos | Tiempo de respuesta < 2s |
| **Failover test** | Simular falla del servidor primario | Failover en < 30 segundos |
| **Recovery test** | Restaurar servidor primario | Recuperación automática |
| **Alarm test** | Simular cada alarma | Alarma se muestra y registra |
| **Trending test** | Verificar grabación de datos | Datos históricos correctos |

| Documento | Contenido | Responsable |
| --- | --- | --- |
| **Lista de tags** | Nombre, dirección, tipo, escalamiento, alarma | Ingeniero SCADA |
| **Diagrama de red** | IP, VLAN, dispositivos, protocolos | Arquitecto de red |
| **Procedimiento operativo** | Cómo operar el sistema SCADA | Ingeniero SCADA |
| **Plan de mantenimiento** | Backups, calibraciones, revisiones | Equipo de mantenimiento |
| **Plan de recuperación** | Procedimiento ante fallas | Equipo de soporte |

| Métrica | Objetivo | Medición |
| --- | --- | --- |
| **Latencia de comunicación** | < 500ms | Tiempo PLC → SCADA |
| **Tiempo de respuesta de pantalla** | < 2s | Tiempo de carga |
| **Disponibilidad del sistema** | > 99.9% | Uptime anual |
| **Tasa de error de comunicación** | < 0.1% | Errores / total de lecturas |
| **Uso de CPU del servidor** | < 70% | Monitoreo continuo |
| **Uso de memoria del servidor** | < 80% | Monitoreo continuo |
| **Espacio en disco historian** | > 20% libre | Monitoreo semanal |

| Estrategia | Descripción | Uso |
| --- | --- | --- |
| **Polling cíclico** | Leer todos los tags cada X ms | Datos críticos, tiempo real |
| **On-change** | Enviar solo cuando cambia el valor | Datos de estado |
| **Exception-based** | Solo enviar si la excepción se cumple | Alarmas |
| **Deadband** | No enviar cambios menores al deadband | Analógicas estables |
| **Subscription (OPC UA)** | El servidor publica cambios automáticamente | Eficiencia máxima |

| Factor | Impacto | Solución |
| --- | --- | --- |
| **Más de 10,000 tags** | Sobrecarga del servidor | Distribuir en múltiples servidores |
| **Más de 50 PLCs** | congestión de red | Segmentar en VLANs, usar routers |
| **Más de 100 pantallas** | Lentitud de carga | Cache de pantallas, lazy loading |
| **Historian con >1M tags** | Espacio de disco masivo | Compresión, tiered storage |

| Problema | Causa probable | Solución |
| --- | --- | --- |
| Tags muestran "Bad Quality" | Comunicación PLC-SCADA perdida | Verificar red, driver, PLC |
| Tags muestran valor congelado | Timeout de lectura | Aumentar timeout, verificar PLC |
| Pantalla carga lenta | Demasiados tags por pantalla | Reducir tags visibles, optimizar |
| Alarma no se activa | Configuración de alarma incorrecta | Verificar umbrales y prioridad |
| Datos históricos incompletos | Servidor Historian con problemas | Verificar espacio, servicios |
| Failover no funciona | Configuración de redundancia | Verificar heartbeat, configuración |
| Escalado incorrecto en analógicas | Fórmula de escalamiento errónea | Revisar parámetros de tag |

| Referencia | Descripción |
| --- | --- |
| ISA-95 | Enterprise-Control System Integration |
| ISA-101 | Human Machine Interfaces |
| IEC 62443 | Industrial Automation and Control Systems Security |
| OPC Foundation | OPC UA Specification |
| MQTT v5.0 | OASIS MQTT Specification |
| Sparkplug B | Sparkplug B Protocol Specification |