GUÍA COMPLETA DE PROGRAMACIÓN EN ESCALERA (LADDER DIAGRAM)

# 1. FUNDAMENTOS DEL LENGUAJE LADDER

## 1.1 Origen y propósito

El lenguaje de diagrama de escalera (Ladder Diagram — LD) fue diseñado para replicar la lógica de los relevadores eléctricos en los PLCs. Su representación visual de contactos y bobinas facilita la comprensión por parte de electricistas e ingenieros de campo, lo que lo convierte en el lenguaje más utilizado en automatización industrial a nivel mundial.

IEC 61131-3 define LD como un lenguaje gráfico donde la potencia fluye de izquierda a derecha, similar a un circuito eléctrico. Cada fila representa un "Network" (red de lógica) que contiene contactos (entradas), bobinas (salidas) y bloques de función.

## 1.2 Elementos fundamentales

## 1.3 Convenciones de numeración

---

# 2. INSTRUCCIONES FUNDAMENTALES

## 2.1 Contactos

#### Contacto normalmente abierto (XIC — Examine If Closed)

Network 1: Arranque de motor

DI_Start

──┤ ├──────────────────────────────( )

DO_Motor

Comentario: Cuando DI_Start es TRUE, se activa DO_Motor

**Plataformas de ejemplo:**

**Siemens S7-1500 (TIA Portal):**

"DI_Start"      "DO_Motor"

──┤ ├──────────────────( )

Dirección: I0.0 → Q0.0

Retentividad: Configurar en propiedades del tag

**Allen-Bradley ControlLogix (Studio 5000):**

DI_Start:1      DO_Motor:1

──┤ ├──────────────────( )

Dirección: I:0/0 → O:0/0

Miembro del tag: .0 para bits

#### Contacto normalmente cerrado (XIO — Examine If Open)

Network 2: Parada de motor

DI_Stop

──┤/├──────────────────────────────( )

DO_Motor

Comentario: Cuando DI_Stop es FALSE (botón presionado NC), se desactiva el motor

#### Contacto de comparación

Network 3: Alarma de temperatura

AI_Temp    Limit_High

──┤>├──────────────────────────────( )

Alarm_Temp

Comentario: Si AI_Temp > Limit_High, activar alarma

## 2.2 Bobinas

#### Bobina de salida (OTE — Output Energize)

Network 4: Salida directa

DI_Sensor1

──┤ ├──────────────────────────────( )

DO_Bomba

#### Bobina SET (OTL — Output Latch)

Network 5: Latch de arranque

DI_Start    DI_EStop

──┤ ├──┤ ├────────────────────────( S )

DO_Motor

Comentario: Si Start y E-Stop son TRUE, activar y retener el motor

#### Bobina RESET (OTU — Output Unlatch)

Network 6: Unlatch de parada

DI_Stop     DI_Fault

──┤ ├──┤/├────┤/├─────────────────( R )

DO_Motor

Comentario: Si Stop es TRUE O Fault es TRUE, desactivar el motor

## 2.3 Instrucciones de temporización

#### Temporizador TON (Timer On-Delay)

Network 7: Retardo de arranque de bomba

DI_Start          TON_Bomba

──┤ ├──────────────[TON]

IN     ← DI_Start

PT     ← T#5s

Q  ──→ DO_Bomba

ET  ──→ DB1.Bomba_DelayTime

Comentario: La bomba arranca 5 segundos después de presionar Start

**Parámetros del TON:**

**Siemens S7-1500:**

Network: Retardo de arranque

DI_Start    TON1

──┤ ├────────[TON]

IN    := "DI_Start"

PT    := T#5s

Q  => "DO_Bomba"

ET => "DB1".Bomba_DelayTime

**Allen-Bradley ControlLogix:**

Network: Retardo de arranque

DI_Start   TONR_001

──┤ ├────────[TON]

Timer     := T4:0

Preset    := 5000

Accum     => N7:0

DN    ──→ DO_Bomba

#### Temporizador TOF (Timer Off-Delay)

Network 8: Mantenimiento de ventilador post-parada

DI_Motor    TOF_Vent

──┤ ├──────────────[TOF]

IN     ← DI_Motor

PT     ← T#30s

Q  ──→ DO_Ventilador

Comentario: El ventilador se mantiene 30 segundos después de parar el motor

#### Temporizador TP (Timer Pulse)

Network 9: Pulso de encendido

DI_Start    TP_Pulse

──┤ ├──────────────[TP]

IN     ← DI_Start

PT     ← T#2s

Q  ──→ DO_Luz_Alerta

Comentario: La luz de alerta se enciende por 2 segundos al presionar Start

## 2.4 Instrucciones de contabilidad

#### Contador CTU (Count Up)

Network 10: Contador de productos

DI_SensorProducto    CTU_Productos

──┤ ├────────────────────[CTU]

CU    ← DI_SensorProducto

R     ← DI_ResetContador

PV    ← 1000

CV  ──→ DB1.ConteoActual

QU  ──→ Alarm_LoteCompleto

Comentario: Cuenta productos; al llegar a 1000, genera alarma de lote completo

**Parámetros del CTU:**

#### Contador CTD (Count Down)

Network 11: Contador descendente de inventario

DI_SalidaProducto    CTD_Inventario

──┤ ├────────────────────[CTD]

CD    ← DI_SalidaProducto

LD    ← DI_CargarInventario

PV    ← 500

CV  ──→ DB1.InventarioActual

QU  ──→ Alarm_InventarioBajo

Comentario: Descuenta por cada salida; al llegar a 0, alarma de stock bajo

---

# 3. INSTRUCCIONES AVANZADAS

## 3.1 Comparadores

Network 12: Control de rango de temperatura

AI_Temp    100.0    200.0

──┤>=├──┤<=├──┤>=├──────────────( )

DO_HeaterOn

"DB1".TempInRange

Comentario: Si 100 <= AI_Temp <= 200, heater está en rango

## 3.2 Operaciones matemáticas

Network 13: Cálculo de caudal másico

AI_VolumeFlow    AI_Density    MUL_Flow

──[MOVE]──────[×]──────[MOVE]

AI_VolFlow → Source   → Dest  → DB1.MassFlow

AI_Density → Source

## 3.3 Bloques de funciónLookup

#### SCALE (Escalamiento)

Network 14: Escalamiento de analógica

AI_Temp_Raw    SCALE_Temp

──────────────[SCALE]

IN    := "AI_Temp_Raw"

HI_LIM := 200.0

LO_LIM := 0.0

BIP_OFF := 0

OUT => "DB1".Temp_Eng

Comentario: Convierte valor crudo (0-27648) a rango de ingeniería (0-200°C)

#### NORM (Normalización)

Network 15: Normalización de entrada

AI_Press_Raw    NORM_Press

──────────────[NORM]

IN    := "AI_Press_Raw"

HI_LIM := 27648

LO_LIM := 0

OUT => "DB1".Press_Normalized

---

# 4. PATRONES DE PROGRAMACIÓN COMUNES

## 4.1 Circuito de retención (Latch / Unlatch)

Network 16: Latch de motor con interlock

DI_Start     DO_Motor     DI_EStop     DI_Fault

──┤ ├────┤ ├────────────────┤/├────┤/├────( S )

DO_Motor

DI_Stop      DI_EStop     DI_Fault

──┤ ├────┤/├────┤/├──────────────────────( R )

DO_Motor

Comentario: Arranque con retención; parada por botón, E-Stop o falla

## 4.2 Secuenciador (Drum / Sequencer)

Network 17: Secuencia de arranque de planta

DI_Start    SEQ_Paso1

──┤ ├────────────────────────────( )

SEQ_Paso1

DO_LuzVerde

SEQ_Paso1   TON_Paso1

──┤ ├────────────[TON PT:=T#10s]

Q  → SEQ_Paso2

SEQ_Paso2   DO_BombaPrincipal

──┤ ├────────────────────────────( )

DO_BombaPrincipal

SEQ_Paso2   TON_Paso2

──┤ ├────────────[TON PT:=T#30s]

Q  → SEQ_Paso3

SEQ_Paso3   DO_Ventilador

──┤ ├────────────────────────────( )

DO_Ventilador

Comentario: Paso 1 → 10s espera → Paso 2 (bomba) → 30s → Paso 3 (ventilador)

## 4.3 Circuito de selección automático/manual

Network 18: Selector auto/manual

SW_Auto      DI_Start_Auto

──┤ ├────┤ ├──────────────────────( S )

DO_Motor_Auto

SW_Manual    DI_Start_Manual

──┤ ├────┤ ├──────────────────────( S )

DO_Motor_Manual

SW_Auto      DI_Stop_Auto

──┤ ├────┤ ├──────────────────────( R )

DO_Motor_Auto

SW_Manual    DI_Stop_Manual

──┤ ├────┤ ├──────────────────────( R )

DO_Motor_Manual

DO_Motor_Auto    DO_Motor_Manual

──┤ ├────────────────────────────( )

DO_Motor_Salida

Comentario: Salida = Auto O Manual (OR lógico)

## 4.4 Control de interbloqueo (Mutual Interlock)

Network 19: Interbloqueo de bombas

DI_Start_A    DI_Fault_B     DI_Start_A

──┤ ├────┤/├────┤/├──────────────────( S )

DO_BombaA

DI_Stop_A     DI_Fault_B

──┤ ├────┤/├──────────────────────────( R )

DO_BombaA

DI_Start_B    DI_Fault_A     DI_Start_B

──┤ ├────┤/├────┤/├──────────────────( S )

DO_BombaB

DI_Stop_B     DI_Fault_A

──┤ ├────┤/├──────────────────────────( R )

DO_BombaB

Comentario: No se puede arrancar B si A está activa, y viceversa

---

# 5. ESTRUCTURAS DE CONTROL

## 5.1 Estructura de scan cycle (ciclo de escaneo)

┌─────────────────────────────────────────┐

│  OB1 — Main Cycle (ejecución cíclica)    │

│  ├── FC1: Lógica de E/S digital          │

│  ├── FC2: Escalamiento de analógicas     │

│  ├── FC3: Temporizadores y contadores    │

│  ├── FC4: Lógica de control PID          │

│  ├── FC5: Alarmas                        │

│  ├── FC6: Secuencias                     │

│  ├── FC7: Comunicaciones SCADA           │

│  └── FC8: Diagnóstico                    │

└─────────────────────────────────────────┘

## 5.2 Organización de bloques

---

# 6. MEJORES PRÁCTICAS

## 6.1 Convenciones de nombrado

## 6.2 Documentación obligatoria

## 6.3 Optimización de código

---

# 7. DIAGNÓSTICO Y TROUBLESHOOTING

## 7.1 Herramientas de diagnóstico

## 7.2 Errores comunes y soluciones

---

# 8. REFERENCIAS

---

*Documento generado para la colección EVOLUCIÓN DE IT A OT — Volumen 2: Tecnología Operacional*

*Verificar con `fact-check-tecnico` antes de publicar*

| Elemento | Símbolo IEC | Descripción | Uso típico |
| --- | --- | --- | --- |
| **Contacto normalmente abierto (NO)** | `──┤ ├──` | Conecta cuando la variable es TRUE | Botón de arranque, sensor |
| **Contacto normalmente cerrado (NC)** | `──┤/├──` | Conecta cuando la variable es FALSE | Botón de parada, E-Stop |
| **Bobina de salida** | `──( )──` | Activa la variable cuando la condición es TRUE | Motor, válvula, LED |
| **Bobina de SET** | `──(S)──` | Activa y retiene la variable | Latch de arranque |
| **Bobina de RESET** | `──(R)──` | Desactiva y retiene la variable | Latch de parada |
| **Bobina negada** | `──(/)──` | Activa cuando la condición es FALSE | Señal de falla |
| **Bloque de función** | `[FC/FB]` | Ejecuta una función compleja | PID, timer, contador |

| Fabricante | E/S Digital | E/S Analógica | Memoria interna | Temporizadores |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Siemens** | I0.0, Q0.0 | IW64, QW80 | M0.0, DB1.DBX0.0 | T1, T2 |
| **Allen-Bradley** | I:0/0, O:0/0 | I:0.0, O:0.0 | B3:0/0, N7:0 | T4:0, T4:1 |
| **Schneider** | %I0.0, %Q0.0 | %IW0, %QW0 | %M0.0, %MW0 | %TM0, %TM1 |

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `IN` | BOOL | Entrada de activación |
| `PT` | TIME | Tiempo de retardo preset |
| `Q` | BOOL | Salida (TRUE cuando ET >= PT) |
| `ET` | TIME | Tiempo transcurrido |

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `CU` | BOOL | Entrada de conteo (flanco ascendente) |
| `R` | BOOL | Reset del contador |
| `PV` | INT | Valor preset |
| `CV` | INT | Valor actual |
| `QU` | BOOL | Salida de igualdad (CV >= PV) |

| Instrucción | Símbolo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| **IGUAL** | `= X` | A igual a B | `AI_Temp = 150.0` |
| **MAYOR** | `> X` | A mayor que B | `AI_Press > 8.0` |
| **MENOR** | `< X` | A menor que B | `AI_Level < 10.0` |
| **MAYOR IGUAL** | `>= X` | A mayor o igual que B | `AI_Temp >= 200.0` |
| **MENOR IGUAL** | `<= X` | A menor o igual que B | `AI_Level <= 15.0` |
| **DIFERENTE** | `<> X` | A diferente de B | `DI_Status <> 1` |
| **DENTRO DE RANGO** | `IN_RANGE` | B <= A <= C | `AI_Temp IN_RANGE [100, 200]` |

| Instrucción | Símbolo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| **SUMA** | `+` | A + B | `AI_Temp + Offset` |
| **RESTA** | `-` | A - B | `AI_Press - Atmospheric` |
| **MULTIPLICACIÓN** | `×` | A × B | `Flow × Density` |
| **DIVISIÓN** | `÷` | A / B | `Volume / Time` |
| **MÓDULO** | `MOD` | A MOD B | `Counter MOD 10` |
| **POTENCIA** | `**` | A ^ B | `Factor ** 2` |
| **RAÍZ CUADRADA** | `SQRT` | √A | `SQRT(Area)` |

| Bloque | Tipo | Función | Ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| **OB1** | Organization Block | Programa principal | Cada ciclo de escaneo |
| **OB35** | Cyclic OB | Bloque de tiempo cyclic (ej: 100ms) | Periódico |
| **OB82** | Diagnostic OB | Reacción a fallos de diagnóstico | Evento |
| **OB100** | Startup OB | Inicialización al arranque | Una vez |
| **FC1-FC8** | Function | Lógica modular | Llamado desde OB1 |
| **FB10-FB20** | Function Block | Lógica con estado (PID, secuencias) | Llamado con instancia DB |
| **DB10-DB100** | Data Block | Datos de proceso y configuración | Acceso global |
| **DB100-DB200** | Instance DB | Estado de FBs | Asociado a FB |

| Elemento | Convención | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| **Entradas digitales** | `DI_[Función]` | `DI_Emergency_Stop` |
| **Salidas digitales** | `DO_[Función]` | `DO_Motor_Main` |
| **Entradas analógicas** | `AI_[Variable]` | `AI_Temperature` |
| **Salidas analógicas** | `AO_[Variable]` | `AO_Valve_Position` |
| **Setpoints** | `SP_[Variable]` | `SP_Temperature` |
| **Alarmas** | `AL_[Tipo]_[Variable]` | `AL_High_Temperature` |
| **Temporizadores** | `TON_[Función]` | `TON_Motor_Delay` |
| **Contadores** | `CTU_[Función]` | `CTU_Product_Count` |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| **Descripción de cada Network** | Comentario antes o después de cada lógica |
| **Descripción de cada tag** | Nombre claro y conciso |
| **Tabla de asignación de E/S** | Mapeo dirección ↔ descripción |
| **Diagrama de flujo** | Para lógica compleja |
| **Lista de dependencias** | Qué FC/FB llama a qué |

| Práctica | Beneficio |
| --- | --- |
| Modularizar en FC/FB | Reutilización, mantenimiento |
| Usar MOVE en lugar de cómputo repetido | Menos tiempo de scan |
| Evitar carreras de datos (race conditions) | Predecibilidad |
| Limitar el uso de SET/RESET | Claridad de flujo |
| Usar temporizadores de sistema para diagnóstico | Monitoreo de salud |
| Documentar cada cambio | Trazabilidad |

| Herramienta | Uso | Plataforma |
| --- | --- | --- |
| **Monitor de tabla de variables** | Ver valor de tags en tiempo real | TIA Portal, Studio 5000 |
| **Force/Unforce** | Forzar valores de E/S | Todos |
| **Trace/Oscilloscope** | Registrar valores a lo largo del tiempo | TIA Portal, Studio 5000 |
| **Diagnóstico de red** | Verificar comunicación con PLCs | TIA Portal |
| **Buffer de mensajes** | Ver errores del sistema | Todos |

| Error | Causa probable | Solución |
| --- | --- | --- |
| Motor no arranca | E-Stop presionado (NC abierto) | Verificar cableado E-Stop |
| Temporizador no cuenta | Entrada IN no está TRUE | Verificar condición de activación |
| Contador no incrementa | Flanco ascendente no detectado | Verificar duración del pulso |
| Analógica en 0 | Cable suelto o sensor dañado | Verificar cableado y calibración |
| PLC en STOP | Error de programa o hardware | Revisar diagnóstico, online change |
| Comunicación perdida | Cable roto o configuración errónea | Verificar红网路 y configuración |

| Referencia | Descripción |
| --- | --- |
| IEC 61131-3:2013 | Programmable controllers — Part 3: Programming languages |
| IEC 61131-2:2017 | Equipment requirements and tests |
| ISA-88 | Batch Control (para PLC de proceso) |
| Siemens TIA Portal | Manual de programación S7-1200/1500 |
| Rockwell Studio 5000 | Logix Designer User Manual |
| Schneider Control Expert | Modicon M340/M580 Programming Guide |