GUÍA DE ESTRATEGIAS DE REDUNDANCIA EN DCS

# 1. FUNDAMENTOS DE REDUNDANCIA EN DCS

## 1.1 ¿Por qué redundancia?

Los DCS controlan procesos industriales críticos donde una falla puede causar:

**Pérdida de producción:** Parada no programada con costos de $10,000 a $1,000,000+ por hora

**Riesgo de seguridad:** Falla en lazos de control de proceso peligroso

**Daño ambiental:** Liberación de sustancias por falta de control

**Daño a equipo:** Sobretemperatura, sobre-presión, sobre-velocidad

**Impacto en calidad:** Producto fuera de especificación

La redundancia elimina puntos únicos de falla (SPOF) y garantiza continuidad operativa.

## 1.2 Niveles de redundancia

## 1.3 Métricas de disponibilidad

---

# 2. REDUNDANCIA DE CONTROLADORES

## 2.1 Tipos de redundancia de controlador

#### Hot Standby (Activo/Respaldo)

┌─────────────────────────────────────────────┐

│              CONTROLADOR PRIMARIO             │

│  ┌──────────────────────────────────────┐    │

│  │  Estado: ACTIVO                       │    │

│  │  Procesando todos los lazos           │    │

│  │  Actualizando respaldo cada 100ms     │    │

│  └──────────────────────────────────────┘    │

│                    │                          │

│              Heartbeat (100ms)                │

│                    │                          │

│  ┌──────────────────────────────────────┐    │

│  │  Estado: RESPALDO (Standby)           │    │

│  │  Recibiendo datos del primario        │    │

│  │  Listo para asumir control en <100ms  │    │

│  └──────────────────────────────────────┘    │

│              CONTROLADOR RESPALDO             │

└─────────────────────────────────────────────┘

#### Dual Railroad (Doble Tren)

┌─────────────────────────────────────────────┐

│         CONTROLADOR PRIMARIO                  │

│  ┌──────────────────────────────────────┐    │

│  │  Estado: PROCESANDO                    │    │

│  │  Ejecutando todos los bloques         │    │

│  └──────────────────────────────────────┘    │

│                    │                          │

│              Sincronización bidireccional     │

│                    │                          │

│  ┌──────────────────────────────────────┐    │

│  │  Estado: PROCESANDO (en paralelo)     │    │

│  │  Ejecutando los mismos bloques        │    │

│  └──────────────────────────────────────┘    │

│         CONTROLADOR RESPALDO                  │

└─────────────────────────────────────────────┘

│                           │

└─────────┬─────────────────┘

│

┌─────────┴─────────┐

│   Módulo de salida │

│   (voto 2oo2)      │

└───────────────────┘

#### Triple Modular Redundancy (TMR / TMR)

┌─────────────────────────────────────────────┐

│            CONTROLADOR 1                      │

│  ┌──────────────────────────────────────┐    │

│  │  Estado: PROCESANDO                    │    │

│  └──────────────────────────────────────┘    │

│                    │                          │

│  ┌──────────────────────────────────────┐    │

│  │  Estado: PROCESANDO                    │    │

│  └──────────────────────────────────────┘    │

│            CONTROLADOR 2                      │

│                    │                          │

│  ┌──────────────────────────────────────┐    │

│  │  Estado: PROCESANDO                    │    │

│  └──────────────────────────────────────┘    │

│            CONTROLADOR 3                      │

│                    │                          │

│  ┌──────────────────────────────────────┐    │

│  │  Módulo de votación (2oo3)            │    │

│  │  Salida = mayoría de 3 controladores  │    │

│  └──────────────────────────────────────┘    │

└─────────────────────────────────────────────┘

## 2.2 Comparación de estrategias

## 2.3 Configuración por plataforma

#### Honeywell Experion PKS

#### Emerson DeltaV

#### ABB 800xA

#### Yokogawa CENTUM VP

---

# 3. REDUNDANCIA DE REDES

## 3.1 Protocolos de redundancia de red

## 3.2 MRP (Media Redundancy Protocol)

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│                   ANILLO MRP                         │

│                                                      │

│  ┌────────┐    ┌────────┐    ┌────────┐            │

│  │Switch 1│────│Switch 2│────│Switch 3│            │

│  │(MRP    │    │        │    │(MRP    │            │

│  │Manager)│    │        │    │Client) │            │

│  └───┬────┘    └───┬────┘    └───┬────┘            │

│      │              │              │                  │

│  ┌───┴────┐    ┌───┴────┐    ┌───┴────┐            │

│  │ PLC 1  │    │ PLC 2  │    │ PLC 3  │            │

│  └────────┘    └────────┘    └────────┘            │

│                                                      │

│  Tiempo de convergencia: < 200ms                     │

│  Máximo de switches: 50                             │

└─────────────────────────────────────────────────────┘

**Configuración en Siemens SCALANCE:**

## 3.3 PRP (Parallel Redundancy Protocol)

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│                  RED PRP (Dual LAN)                  │

│                                                      │

│  ┌────────────────────────────────────────────┐     │

│  │              LAN A (10.10.2.0/24)           │     │

│  │  ┌────────┐    ┌────────┐    ┌────────┐    │     │

│  │  │Switch A1│────│Switch A2│────│Switch A3│    │     │

│  │  └───┬────┘    └───┬────┘    └───┬────┘    │     │

│  │      │              │              │         │     │

│  └──────┼──────────────┼──────────────┼─────────┘     │

│         │              │              │               │

│  ┌──────┼──────────────┼──────────────┼─────────┐     │

│  │      │              │              │         │     │

│  │  ┌───┴────┐    ┌───┴────┐    ┌───┴────┐    │     │

│  │  │Switch B1│────│Switch B2│────│Switch B3│    │     │

│  │  └───┬────┘    └───┬────┘    └───┬────┘    │     │

│  │              LAN B (10.10.2.0/24)           │     │

│  └────────────────────────────────────────────┘     │

│                                                      │

│  Convergencia: 0ms (ambas redes activas siempre)    │

│  Dispositivos: Doble puerto de red (PRP-capable)    │

└─────────────────────────────────────────────────────┘

## 3.4 HSR (High-availability Seamless Redundancy)

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│                  RED HSR (Anillo Dual)               │

│                                                      │

│  ┌────────┐    ┌────────┐    ┌────────┐            │

│  │Switch 1│◄──►│Switch 2│◄──►│Switch 3│            │

│  │  ┌──┐  │    │  ┌──┐  │    │  ┌──┐  │            │

│  │  │A │◄►│────│►│A │◄►│────│►│A │◄►│            │

│  │  │B │◄►│────│►│B │◄►│────│►│B │◄►│            │

│  │  └──┘  │    │  └──┘  │    │  └──┘  │            │

│  └────────┘    └────────┘    └────────┘            │

│                                                      │

│  Convergencia: 0ms                                   │

│  Cada trama viaja por ambas direcciones del anillo   │

└─────────────────────────────────────────────────────┘

---

# 4. REDUNDANCIA DE SERVIDORES SCADA

## 4.1 Tipos de redundancia de servidor

## 4.2 Configuración Hot Standby

┌─────────────────────────────────────────────┐

│          SERVIDOR SCADA PRIMARIO              │

│  ┌──────────────────────────────────────┐    │

│  │  Estado: ACTIVO                       │    │

│  │  Sirviendo pantallas a operadores     │    │

│  │  Procesando alarmas                   │    │

│  │  Escribiendo a historian              │    │

│  └──────────────────────────────────────┘    │

│                    │                          │

│         Heartbeat + Sincronización            │

│         (TCP/IP o serial dedicado)            │

│                    │                          │

│  ┌──────────────────────────────────────┐    │

│  │  Estado: STANDBY (caliente)           │    │

│  │  Monitoreando primario cada 5s        │    │

│  │  Recibiendo datos en tiempo real      │    │

│  │  Listo para asumir control            │    │

│  └──────────────────────────────────────┘    │

│          SERVIDOR SCADA SECUNDARIO            │

└─────────────────────────────────────────────┘

**Configuración en WinCC:**

**Configuración en Ignition:**

## 4.3 Configuración de base de datos compartida

---

# 5. REDUNDANCIA DE HISTORIAN

## 5.1 Estrategia de redundancia

┌─────────────────────────────────────────────┐

│          HISTORIAN PRIMARIO                   │

│  ┌──────────────────────────────────────┐    │

│  │  Recibiendo datos de SCADA            │    │

│  │  Almacenando en disco local           │    │

│  │  Sirviendo consultas                  │    │

│  │  Replicando a secundario              │    │

│  └──────────────────────────────────────┘    │

│                    │                          │

│         Replicación continua                  │

│         (asíncrona o síncrona)                │

│                    │                          │

│  ┌──────────────────────────────────────┐    │

│  │  Recibiendo replicación               │    │

│  │  Almacenando en disco local           │    │

│  │  Listo para servir consultas          │    │

│  │  Automatic failover si primario falla │    │

│  └──────────────────────────────────────┘    │

│          HISTORIAN SECUNDARIO                 │

└─────────────────────────────────────────────┘

## 5.2 OSIsoft PI como referencias

---

# 6. REDUNDANCIA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

## 6.1 UPS redundante

## 6.2 Configuración de UPS para DCS

## 6.3 Generador de respaldo

---

# 7. REDUNDANCIA DE SISTEMAS DE SEGURIDAD (SIS)

## 7.1 Redundancia en SIS

## 7.2 Ejemplo: Emergency Shutdown (ESD)

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│                 SISTEMA ESD - SIL 3                  │

│                                                      │

│  Sensores (2oo3):                                    │

│  ┌────────┐  ┌────────┐  ┌────────┐                │

│  │PTY-001 │  │PTY-002 │  │PTY-003 │                │

│  │Transm. │  │Transm. │  │Transm. │                │

│  │Presión │  │Presión │  │Presión │                │

│  └───┬────┘  └───┬────┘  └───┬────┘                │

│      │            │            │                      │

│      └────────────┼────────────┘                      │

│                   │                                  │

│         ┌─────────┴─────────┐                        │

│         │  Votador 2oo3     │                        │

│         │  (mayoría)        │                        │

│         └─────────┬─────────┘                        │

│                   │                                  │

│  ┌────────────────┼────────────────┐                │

│  │                │                │                  │

│  │  ┌─────────────┴──────────────┐ │                │

│  │  │   Controlador SIS TMR      │ │                │

│  │  │   (Triconex / HIMA)       │ │                │

│  │  │   3 procesadores voting    │ │                │

│  │  └─────────────┬──────────────┘ │                │

│  │                │                │                  │

│  │  ┌─────────────┴──────────────┐ │                │

│  │  │   Actuadores (1oo2)        │ │                │

│  │  │   Válvula SDV-001 A       │ │                │

│  │  │   Válvula SDV-001 B       │ │                │

│  │  └────────────────────────────┘ │                │

│  └─────────────────────────────────┘                │

└─────────────────────────────────────────────────────┘

---

# 8. PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE REDUNDANCIA

## 8.1 Pruebas de failover

## 8.2 Registro de mantenimiento

---

# 9. GUÍA DE SELECCIÓN DE ESTRATEGIA

## 9.1 Matriz de selección por criticidad

## 9.2 Factores de decisión

---

# 10. REFERENCIAS

---

*Documento generado para la colección EVOLUCIÓN DE IT A OT — Volumen 2: Tecnología Operacional*

*Verificar estándares de seguridad con `fact-check-tecnico` antes de publicar*

| Nivel | Componente | Impacto de falla | Solución redundante |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nivel 0** | Campo (sensores, actuadores) | Pérdida de lazo individual | Sensores redundantes (2oo3, 1oo2) |
| **Nivel 1** | Controlador DCS | Péredida de múltiples lazos | Controlador redundante (hot standby) |
| **Nivel 2** | Red de control | Pérdida de comunicación | Red dual (MRP, PRP, HSR) |
| **Nivel 3** | Servidores SCADA/HMI | Pérdida de visibilidad | Servidores redundantes |
| **Nivel 3** | Base de datos historizadora | Pérdida de datos | Historian redundante |
| **Nivel 3** | Red de servidor | Pérdida de conectividad | Red dual con failover |

| Métrica | Fórmula | Objetivo DCS |
| --- | --- | --- |
| **Disponibilidad (A)** | MTBF / (MTBF + MTTR) | > 99.99% (52 min downtime/año) |
| **MTBF** | Tiempo medio entre fallas | > 8,760 horas (1 año) |
| **MTTR** | Tiempo medio a reparar | < 5 minutos (con redundancia) |
| **MTTF** | Tiempo medio hasta falla total | > 87,600 horas (10 años) |

| Característica | Descripción |
| --- | --- |
| **Tiempo de failover** | < 100ms (típico) |
| **Transferencia de datos** | Síncrona (cada ciclo de escaneo) |
| **Estado del respaldo** | Hot (caliente, listo para tomar control) |
| **Uso típico** | Procesos continuos, criticidad alta |

| Característica | Descripción |
| --- | --- |
| **Tiempo de failover** | 0ms (sin interrupción) |
| **Sincronización** | Ciclo por ciclo |
| **Uso típico** | Procesos de seguridad (SIL 3) |

| Característica | Descripción |
| --- | --- |
| **Tiempo de failover** | 0ms (votación automática) |
| **Tolerancia a fallos** | 1 controlador fallido |
| **Uso típico** | SIL 3, procesos de seguridad crítica |

| Estrategia | Costo relativo | Disponibilidad | Tolerancia a fallos | Complejidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Single (no redundante)** | 1× | 99.9% | Ninguna | Baja |
| **Hot Standby** | 2× | 99.99% | 1 controlador | Media |
| **Dual Railroad** | 2.5× | 99.999% | 1 controlador | Alta |
| **TMR (2oo3)** | 3× | 99.9999% | 1 controlador | Muy alta |

| Parámetro | Configuración |
| --- | --- |
| **Controlador** | C300 redundante |
| **Modo de redundancia** | Critical Control Redundancy (CCR) |
| **Tiempo de failover** | < 100ms |
| **Sincronización** | Via redundant I/O network |
| **Software** | Experion PKS R520 |

| Parámetro | Configuración |
| --- | --- |
| **Controlador** | M-series redundant |
| **Modo de redundancia** | Hot Standby |
| **Tiempo de failover** | < 100ms |
| **Sincronización** | Via proprietary network |
| **Software** | DeltaV v14.3 |

| Parámetro | Configuración |
| --- | --- |
| **Controlador** | AC 800M redundant |
| **Modo de redundancia** | Hot Standby / Critical |
| **Tiempo de failover** | < 100ms |
| **Sincronización** | Via HSE (High Speed Ethernet) |
| **Software** | 800xA 6.1 |

| Parámetro | Configuración |
| --- | --- |
| **Controlador** | FCS redundant |
| **Modo de redundancia** | Hot Standby |
| **Tiempo de failover** | < 10ms (pairs) |
| **Sincronización** | Via Vnet (dual bus) |
| **Software** | CENTUM VP R6.09 |

| Protocolo | Organización | Velocidad de convergencia | Topología | Uso típico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MRP** | PROFIBUS/PI International | < 200ms | Anillo | PROFINET |
| **PRP** | IEC 62439-3 | 0ms (sin convergencia) | Dual LAN | DCS crítico |
| **HSR** | IEC 62439-3 | 0ms (sin convergencia) | Anillo dual | DCS crítico |
| **RSTP** | IEEE 802.1D | < 1s | Anillo | Redes generales |
| **MSTP** | IEEE 802.1Q | < 1s | Anillo | Redes con VLANs |

| Parámetro | Configuración |
| --- | --- |
| **Modo** | MRP Manager (un switch) / MRP Client (demás) |
| **Ring Port 1** | Puerto configurado en el anillo |
| **Ring Port 2** | Puerto configurado en el anillo |
| **Ring Priority** | Manager: 0 (más bajo) / Client: 1-255 |
| **Ring Recovery** | Automático |

| Tipo | Descripción | Failover | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hot Standby** | Activo + respaldo sincronizado | Automático < 30s | SCADA crítico |
| **Cold Standby** | Activo + respaldo apagado | Manual, minutos | SCADA no crítico |
| **Load Balancing** | Múltiples servidores activos | Distribución de carga | SCADA grande |
| **Clustering** | Grupo de servidores | Automático | SCADA empresarial |

| Parámetro | Primario | Secundario |
| --- | --- | --- |
| **Servidor name** | SRV-SCADA-PRIM | SRV-SCADA-SEC |
| **IP address** | 10.10.1.10 | 10.10.1.11 |
| **Redundancy mode** | Primary | Standby |
| **Sincronización** | ≤ 5 segundos | — |
| **Heartbeat interval** | 5,000ms | 5,000ms |
| **Timeout** | 15,000ms | 15,000ms |

| Parámetro | Configuración |
| --- | --- |
| **Modo** | Gateway Network (multi-node) |
| **Primary** | SRV-SCADA-PRIM (10.10.1.10) |
| **Backup** | SRV-SCADA-SEC (10.10.1.11) |
| **Sincronización** | Enterprise Database (MySQL/PostgreSQL) |
| **Failover** | Automático |

| Componente | Configuración |
| --- | --- |
| **Base de datos** | MySQL 8.0 / PostgreSQL 15 / SQL Server 2022 |
| **Servidor DB primario** | 10.10.1.10 (co-localizado) o dedicado |
| **Servidor DB secundario** | 10.10.1.11 (co-localizado) o dedicado |
| **Replicación** | Master-Slave con auto-failover |
| **RPO** | 0 segundos (replicación síncrona) |
| **RTO** | < 30 segundos |

| Parámetro | Configuración |
| --- | --- |
| **Servidor PI primario** | SRV-HIST-PRIM (10.10.1.12) |
| **Servidor PI secundario** | SRV-HIST-SEC (10.10.1.13) |
| **Collective** | PI Collective (múltiples nodos) |
| **Replicación** | Automática entre nodos |
| **Tiempo de failover** | < 60 segundos |

| Configuración | Descripción | Disponibilidad |
| --- | --- | --- |
| **UPS single** | Un solo UPS | 99.9% |
| **UPS redundante (N+1)** | N UPS + 1 de respaldo | 99.99% |
| **UPS 2N** | Doble sistema UPS completo | 99.999% |

| Equipo | Capacidad UPS | Autonomía | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controladores DCS** | 5 kVA | 30 min | Crítica |
| **Servidores SCADA** | 10 kVA | 30 min | Crítica |
| **Switches de red** | 2 kVA | 30 min | Alta |
| **Estaciones de operador** | 3 kVA | 15 min | Media |
| **Iluminación de sala** | 5 kVA | 15 min | Baja |

| Parámetro | Configuración |
| --- | --- |
| **Tipo** | Diésel con ATS (Automatic Transfer Switch) |
| **Capacidad** | 100 kVA (para toda la sala de control) |
| **Tiempo de arranque** | < 15 segundos |
| **Autonomía** | 72 horas (con tanque lleno) |
| **Mantenimiento** | Semanal (prueba de 15 min), mensual (prueba de 1 hora) |

| Componente | Configuración | SIL máximo |
| --- | --- | --- |
| **Controlador SIS** | Triple Modular Redundancy (TMR) | SIL 3 |
| **Sensores de safety** | 2oo3 (dos de tres) | SIL 3 |
| **Actuadores de safety** | 1oo2 (uno de dos) o 2oo3 | SIL 2/3 |
| **Red de safety** | Dual (PRP o HSR) | SIL 3 |
| **Alimentación SIS** | Doble UPS + generador | SIL 3 |

| Componente | Frecuencia | Procedimiento | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controlador redundante** | Trimestral | Desconectar primario, verificar failover | Failover < 100ms, sin pérdida de datos |
| **Servidor SCADA** | Mensual | Apagar primario, verificar secundario | Failover < 30s, pantallas disponibles |
| **Red de control** | Trimestral | Desconectar un cable del anillo | Convergencia < 200ms (MRP) |
| **UPS** | Mensual | Simular falla de alimentación | UPS asume en < 10ms, autonomía verificada |
| **Generador** | Mensual | Arrancar y cargar | Arranque < 15s, carga estable |
| **SIS** | Semestral | Prueba de función de safety (proof test) | Todos los lazos verificados |

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| **Componente** | Nombre del equipo redundante |
| **Fecha de prueba** | DD/MM/AAAA |
| **Tipo de prueba** | Failover / Prueba de función / Inspección |
| **Resultado** | Pasa / Falla |
| **Tiempo de failover** | Tiempo medido (si aplica) |
| **Observaciones** | Detalles adicionales |
| **Próxima prueba** | Fecha programada |
| **Realizado por** | Nombre del técnico |

| Nivel de criticidad | Disponibilidad requerida | Estrategia recomendada | Inversión estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| **Baja** (utilities) | 99.9% | Sin redundancia / Cold standby | $ |
| **Media** (producción) | 99.99% | Hot Standby + UPS | $$ |
| **Alta** (proceso continuo) | 99.999% | Hot Standby + Red PRP + UPS + Gen | $$$ |
| **Crítica** (seguridad) | 99.9999% | TMR + Red HSR + UPS + Gen + SIS | $$$$ |

| Factor | Peso | Consideración |
| --- | --- | --- |
| **Costo de parada** | Alto | Si > $100K/hora → redundancia alta |
| **Riesgo de seguridad** | Crítico | Si SIL 2/3 → TMR obligatorio |
| **Requisito regulatorio** | Alto | Si aplica ISA-84/IEC 61511 → documentar |
| **Disponibilidad de mantenimiento** | Medio | Si 24/7 → hot standby mínimo |
| **Edad del equipo** | Medio | Si > 15 años → considerar modernización |
| **Credibilidad del proveedor** | Bajo | Evaluar soporte y repuestos |

| Referencia | Descripción |
| --- | --- |
| ISA-84 | Safety Instrumented Systems for the Process Industry Sector |
| IEC 61511 | Functional safety: SIS for the process industry sector |
| IEC 62439-3 | High availability automation networks (PRP, HSR) |
| IEC 62443 | Industrial automation and control systems security |
| IEEE 802.1D | Spanning Tree Protocol (STP/RSTP) |
| PROFIBUS/PI | MRP Specification |