Enviar alerta

# 1. INTRODUCCIÓN A LOS FIREWALLS INDUSTRIALES

## 1.1 Diferencias entre firewall IT y firewall industrial

## 1.2 Cuándo usar cada tipo

---

# 2. SELECCIÓN DEL FIREWALL

## 2.1 Criterios de selección

## 2.2 Fabricantes principales

## 2.3 Matriz de comparación

---

# 3. CONFIGURACIÓN BASE

## 3.1 Procedimiento de puesta en marcha

## 3.2 Configuración de zonas de seguridad

**Concepto de zonas en firewall:**

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    FIREWALL INDUSTRIAL                    │

│                                                          │

│  Zona EXTERNA     Zona DMZ        Zona INTERNA OT        │

│  (Hacia IT)      (Zona intermedia) (Hacia OT)            │

│                                                          │

│  ┌─────────┐    ┌─────────┐    ┌─────────┐              │

│  │ interface│    │ interface│    │ interface│              │

│  │  ext    │───▶│  dmz    │───▶│  int    │              │

│  └─────────┘    └─────────┘    └─────────┘              │

│                                                          │

│  Políticas:                                               │

│  EXT → DMZ: Solo servicios específicos                   │

│  DMZ → INT: Solo servicios específicos                   │

│  EXT → INT: BLOQUEADO (sin proxy)                        │

│                                                          │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

**Configuración de zonas en FortiGate:**

config system zone

edit "Zona-Externa"

set interface "port1"

next

edit "Zona-DMZ"

set interface "port2"

next

edit "Zona-OT-Interna"

set interface "port3"

next

end

config system interface

edit "port1"

set alias "WAN-IT"

set mode static

set ip 10.10.20.1 255.255.255.0

set allowaccess ping https ssh

next

edit "port2"

set alias "DMZ-OT"

set mode static

set ip 10.10.21.1 255.255.255.0

next

edit "port3"

set alias "OT-Interno"

set mode static

set ip 10.10.30.1 255.255.255.0

next

end

## 3.3 Configuración de reglas base

**Política fundamental: DENY ALL + WHITELIST**

config firewall policy

edit 0

set name "DENY-ALL"

set srcaddr "all"

set dstaddr "all"

set service "ALL"

set action deny

set logtraffic all

set schedule "always"

next

end

config firewall policy

edit 1

set name "DMZ-to-N3-PI-Replication"

set srcintf "port2"

set dstintf "port3"

set srcaddr "DMZ-PI-Interface"

set dstaddr "N3-PI-Archive"

set service "TCP/5450"

set action accept

set logtraffic all

set schedule "always"

set utm-status enable

set ssl-ssh-profile "deep-inspection"

next

end

config firewall policy

edit 2

set name "MGMT-SSH"

set srcintf "port4"

set dstintf "port3"

set srcaddr "N3-Management"

set dstaddr "N3-Servers"

set service "SSH"

set action accept

set logtraffic all

set schedule "business-hours"

next

end

config firewall policy

edit 3

set name "NTP-Sync"

set srcintf "port3"

set dstintf "port2"

set srcaddr "N3-Servers"

set dstaddr "DMZ-NTP"

set service "UDP/123"

set action accept

set logtraffic utm

next

end

---

# 4. CONFIGURACIÓN PARA PROTOCOLOS INDUSTRIALES

## 4.1 Modbus TCP

**Puertos y configuración:**

**Regla de firewall para Modbus:**

config firewall policy

edit 10

set name "Modbus-PLC-to-HMI"

set srcintf "port3"

set dstintf "port4"

set srcaddr "N1-PLCs"

set dstaddr "N2-HMI"

set service "TCP/502"

set action accept

set logtraffic all

set application-list "modbus"

set ips-sensor "industrial-ips"

next

end

**Inspección de aplicaciones Modbus:**

## 4.2 OPC UA

**Puertos y configuración:**

**Regla de firewall para OPC UA:**

config firewall policy

edit 11

set name "OPC-UA-Server-to-Clients"

set srcintf "port3"

set dstintf "port4"

set srcaddr "N3-OPC-UA-Server"

set dstaddr "N2-SCADA-Clients"

set service "TCP/4840"

set action accept

set logtraffic all

set utm-status enable

set ssl-ssh-profile "deep-inspection"

set certificate "OPC-UA-Certificate"

next

end

## 4.3 EtherNet/IP (Rockwell)

**Puertos y configuración:**

**Regla de firewall para EtherNet/IP:**

config firewall policy

edit 12

set name "EtherNetIP-CLX-to-HMI"

set srcintf "port3"

set dstintf "port4"

set srcaddr "N1-ControlLogix"

set dstaddr "N2-FactoryTalk"

set service "TCP/44818"

set action accept

set logtraffic all

next

end

## 4.4 PROFINET

**Consideraciones especiales:**

PROFINET opera en tiempo real (RT) y no TCP/IP estándar, por lo que los firewalls tradicionales no pueden inspeccionarlo. Se requiere:

**Configuración de filtro para PROFINET:**

! En switch industrial — filtrado por VLAN y MAC

vlan 60

name PROFINET

!

interface range GigabitEthernet0/5-10

switchport mode access

switchport access vlan 60

switchport port-security

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security maximum 2

switchport port-security violation shutdown

spanning-tree portfast

## 4.5 S7comm (Siemens)

**Puertos y configuración:**

**Regla de firewall para S7comm:**

config firewall policy

edit 13

set name "S7comm-EWS-to-PLC"

set srcintf "port4"

set dstintf "port5"

set srcaddr "N2-Engineering-WS"

set dstaddr "N1-S7-PLCs"

set service "TCP/102"

set action accept

set logtraffic all

set schedule "maintenance-window"

next

end

---

# 5. FUNCIONES AVANZADAS DE SEGURIDAD

## 5.1 Intrusion Prevention System (IPS)

**Configuración de IPS industrial:**

config ips sensor

edit "Industrial-IPS"

set comment "IPS para entornos OT"

config entries

edit 1

set rule-id 15000

set action block

set log enable

set severity critical

next

edit 2

set rule-id 15001

set action block

set log enable

set severity high

next

end

next

end

## 5.2 Application Control

## 5.3 Virtual Private Network (VPN)

**Tipos de VPN para entornos industriales:**

**Configuración de VPN remota:**

config vpn ipsec phase1-interface

edit "Remote-Access-VPN"

set interface "port1"

set ike-version 2

set peertype any

set net-device disable

set proposal aes256-sha256

set dpd enable

set remote-gw 0.0.0.0

set psksecret " shared-secret"

set certificate "VPN-Certificate"

next

end

config vpn ipsec phase2-interface

edit "Remote-Access-VPN-ph2"

set phase1name "Remote-Access-VPN"

set proposal aes256-sha256

set pfs enable

set keylifeseconds 28800

next

end

config firewall policy

edit 20

set name "VPN-Remote-Access"

set srcintf "Remote-Access-VPN"

set dstintf "port3"

set srcaddr "VPN-POOL"

set dstaddr "OT-Servers"

set service "SSH" "HTTPS"

set action accept

set logtraffic all

set nat enable

next

end

---

# 6. MONITOREO Y MANTENIMIENTO

## 6.1 Monitoreo continuo

## 6.2 Script de backup automatizado

#!/bin/bash

FIREWALL_IP="10.10.20.1"

BACKUP_DIR="/backups/firewalls"

DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)

SSH_KEY="/etc/ssh/firewall_backup_key"

scp -i $SSH_KEY admin@${FIREWALL_IP}:flash:config.conf \

${BACKUP_DIR}/firewall_${DATE}.conf

if [ -s ${BACKUP_DIR}/firewall_${DATE}.conf ]; then

echo "[$(date)] Backup exitoso: firewall_${DATE}.conf"

ls -t ${BACKUP_DIR}/firewall_*.conf | tail -n +13 | xargs rm -f

else

echo "[$(date)] ERROR: Backup fallido para ${FIREWALL_IP}"

mail -s "ALERTA: Backup firewall industrial fallido" \

seguridad@empresa.com <<< "Firewall ${FIREWALL_IP} no respondió al backup."

fi

## 6.3 Gestión de reglas de firewall

**Proceso de revisión trimestral:**

**Template de análisis de reglas:**

---

# 7. TROUBLESHOOTING

## 7.1 Comandos de diagnóstico

## 7.2 Problemas comunes y soluciones

---

# 8. CASO DE ESTUDIO: IMPLEMENTACIÓN EN PLANTA QUÍMICA

## 8.1 Contexto

## 8.2 Arquitectura implementada

## 8.3 Resultados

---

# 9. CHECKLIST DE IMPLEMENTACIÓN

---

> **Nota:** Los firewalls industriales son un componente crítico pero no único de la seguridad OT. Deben complementarse con segmentación de red (VLANs), monitoreo de tráfico (IDS), hardening de endpoints y políticas de acceso.

> **Referencia:** IEC 62443-3-3:2013, NIST SP 800-82 Rev. 3, Vendor Configuration Guides

| Característica | Firewall IT | Firewall Industrial |
| --- | --- | --- |
| **Rango de temperatura** | 0-40°C | -40°C a +70°C |
| **Protección ambiental** | IP20 | IP40 o superior |
| **Alimentación eléctrica** | AC adapter | DC 12/24/48V, PoE |
| **Montaje** | Rack 19" | DIN rail, panel |
| **Protocolos industriales** | Básico | Profundo (Modbus, DNP3, OPC UA, EtherNet/IP) |
| **Confiabilidad** | Commercial | Industrial-rated, MTBF alto |
| **Gestión** | GUI web | CLI + GUI + gestión centralizada |
| **Redundancia** | Opcional (HA) | Integrada (ring, dual power) |

| Ubicación | Tipo recomendado | Justificación |
| --- | --- | --- |
| **Nivel 5 → Nivel 4** (IT → Planta) | Firewall IT de alta capacidad | Alto tráfico, inspección completa necesaria |
| **Nivel 4 → DMZ** | Firewall IT/OT | Tráfico moderado, inspección cross-zone |
| **DMZ → Nivel 3** | Firewall industrial | Ambiente de planta, protocolos industriales |
| **Nivel 3 → Nivel 2** | Firewall industrial compacto | Proximidad a proceso, bajo latencia |
| **Nivel 2 → Nivel 1** | Firewall industrial o L2/L3 filter | Proximidad a PLCs, latencia mínima |

| Criterio | Peso | Preguntas clave |
| --- | --- | --- |
| **Protocolos soportados** | 25% | ¿Soporta los protocolos industriales utilizados (Modbus, OPC UA, S7, etc.)? |
| **Capacidad de throughput** | 20% | ¿Satisface el ancho de banda requerido con inspección completa? |
| **Certificación industrial** | 15% | ¿Tiene certificaciones UL, CE, IEC 62443? |
| **Funciones de seguridad** | 15% | ¿Tiene IDS/IPS, application control, URL filtering? |
| **Gestión centralizada** | 10% | ¿Puede gestionarse desde una plataforma central? |
| **Soporte del fabricante** | 10% | ¿El fabricante tiene soporte industrial en la región? |
| **Precio total de propiedad** | 5% | ¿Cuál es el TCO (licencia, soporte, mantenimiento)? |

| Fabricante | Modelo típico | Protocolos industriales | Certificación IEC 62443 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fortinet** | FortiGate Rugged 40F/60F/100F | Modbus TCP, DNP3, IEC 61850 | Sí |
| **Palo Alto Networks** | PA-220R, PA-410R | Modbus, DNP3, OPC UA | Sí |
| **Cisco** | Cisco IE-4010, Firepower 1010 | EtherNet/IP, PROFINET | Sí |
| **Hirschmann** | EAGLE40, EAGLE30 | Modbus, PROFINET, EtherNet/IP | Sí |
| **Belden** | Tofino Xenon | Profund inspection industrial | Sí |
| **Check Point** | Quantum Spark Rugged | Múltiples protocolos | Sí |
| **Moxa** | EDR-G902, EDR-G903 | Modbus, EtherNet/IP | Parcial |

| Modelo | Throughput | Interfaces | Protocolos OT | HA | Precio aprox. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FortiGate Rugged 60F | 10 Gbps | 10 GE | Modbus, DNP3 | Sim | $[X,XXX] |
| Palo Alto PA-220R | 5 Gbps | 8 GE | Modbus, DNP3, IEC 61850 | Sim | $[X,XXX] |
| Cisco IE-4010 | 20 Gbps | 24 GE | EtherNet/IP, PROFINET | Sim | $[X,XXX] |
| Hirschmann EAGLE40 | 5 Gbps | 12 GE | Modbus, PROFINET | Sim | $[X,XXX] |

| Paso | Acción | Verificación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Actualizar firmware a última versión estable | Versión verificada en GUI |
| 2 | Cambiar credenciales por defecto (admin, passwords) | Credenciales nuevas funcionando |
| 3 | Configurar interfaz de gestión (VLAN management) | Acceso vía VLAN de gestión |
| 4 | Configurar NTP (sincronización de tiempo) | Hora correcta en logs |
| 5 | Configurar DNS (si aplica) | Resolución de nombres |
| 6 | Habilitar logging a servidor syslog/SIEM | Eventos visibles en SIEM |
| 7 | Configurar SNMP para monitoreo | SNMP trap funcionando |
| 8 | Configurar reglas de firewall (deny all + whitelist) | Solo tráfico autorizado pasa |
| 9 | Configurar VPN (si se requiere acceso remoto) | VPN funcionando |
| 10 | Backup de configuración | Backup completo y verificado |
| 11 | Documentación de configuración | Documento actualizado |

| Puerto | Protocolo | Dirección | Servicio |
| --- | --- | --- | --- |
| 502 | Modbus TCP | Bidireccional | Lectura/Escritura de registros |
| 1502 | Modbus TCP alternativo | Bidireccional | Alternativo estándar |

| Función Modbus | Código | Acción permitida | Acción bloqueada |
| --- | --- | --- | --- |
| Read Coils (0x01) | Lectura | ✅ | — |
| Read Discrete Inputs (0x02) | Lectura | ✅ | — |
| Read Holding Registers (0x03) | Lectura | ✅ | — |
| Read Input Registers (0x04) | Lectura | ✅ | — |
| Write Single Coil (0x05) | Escritura | ⚠️ Solo HMI→PLC | PLC→PLC |
| Write Single Register (0x06) | Escritura | ⚠️ Solo HMI→PLC | PLC→PLC |
| Write Multiple Coils (0x0F) | Escritura | ⚠️ Solo HMI→PLC | PLC→PLC |
| Write Multiple Registers (0x10) | Escritura | ⚠️ Solo HMI→PLC | PLC→PLC |
| Diagnostics (0x08) | Admin | ⚠️ Solo ingeniería | Producción |
| Program/Download (0x43) | Programación | ❌ Solo en ventana | Producción |

| Puerto | Protocolo | Dirección | Servicio |
| --- | --- | --- | --- |
| 4840 | OPC UA (opc.tcp) | Bidireccional | Comunicación OPC UA |
| 4841 | OPC UA (opc.https) | Bidireccional | OPC UA seguro |

| Puerto | Protocolo | Dirección | Servicio |
| --- | --- | --- | --- |
| 44818 | EtherNet/IP explicit | Bidireccional | Comunicación explícita |
| 2222 | EtherNet/IP implicit (I/O) | Bidireccional | I/O en tiempo real |

| Alternativa | Descripción | Cuándo usar |
| --- | --- | --- |
| **Filtro L2/L3** | Filtrado por MAC/IP sin inspección de aplicación | Proximidad a PLCs, latencia crítica |
| **PROFINET proxy** | Proxy que retransmite tráfico autorizado | Cuando se requiere inspección |
| **Segmentación VLAN** | Separación por VLAN sin firewall inline | Redes PROFINET dedicadas |

| Puerto | Protocolo | Dirección | Servicio |
| --- | --- | --- | --- |
| 102 | S7comm+ (TCP) | Bidireccional | Comunicación S7 |
| 102 | S7comm (ISO over TCP) | Bidireccional | Comunicación S7 legacy |

| Configuración | Valor recomendado | Justificación |
| --- | --- | --- |
| **Perfil IPS** | Industrial / OT-specific | Firmas específicas para protocolos industriales |
| **Acción ante amenazas** | Block + Log | Bloquear y registrar intentos |
| **Actualización de firmas** | Semanal | Mantener firmas actualizadas |
| **Excepciones** | Solo con aprobación de seguridad | Evitar falsos positivos que bloqueen proceso |

| Aplicación industrial | Acción recomendada | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Modbus TCP | Allow + Monitor | Protocolo industrial legítimo |
| OPC UA | Allow + Monitor | Comunicación industrial estándar |
| EtherNet/IP | Allow + Monitor | Comunicación Rockwell |
| S7comm | Allow + Monitor | Comunicación Siemens |
| HTTP/HTTPS | Restrict | Solo para gestión específica |
| FTP | Block | Usar SFTP vía iDMZ |
| SSH | Restrict | Solo para gestión autorizada |
| DNS | Allow + Monitor | Resolución de nombres |

| Tipo | Protocolo | Cuándo usar | Seguridad |
| --- | --- | --- | --- |
| **Site-to-Site** | IPsec | Conexión entre plantas | Alta — tráfico cifrado permanente |
| **Remote Access** | SSL/IPsec + MFA | Acceso remoto de ingenieros | Alta — autenticación multifactor |
| **Client-to-Site** | OpenVPN / IPsec | Acceso de proveedores | Media-Alta — cuentas temporales |

| Actividad | Frecuencia | Herramienta | Alerta |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión de logs denegados | Diaria | SIEM | Patrones anómalos |
| Monitoreo de estado del firewall | Continuo | SNMP / Zabbix | Firewall caído |
| Revisión de reglas activas | Semanal | CLI / GUI | Reglas no utilizadas |
| Auditoría de configuración | Mensual | Config management | Cambios no autorizados |
| Actualización de firmware | Trimestral | Fabricante | Vulnerabilidades |
| Backup de configuración | Semanal + post-cambio | Script automatizado | Backup fallido |

| Paso | Acción | Salida |
| --- | --- | --- |
| 1 | Exportar todas las reglas activas | Lista de reglas |
| 2 | Identificar reglas sin tráfico (6+ meses) | Lista de candidatas a eliminación |
| 3 | Verificar que reglas existentes siguen siendo necesarias | Reglas validadas |
| 4 | Eliminar reglas obsoletas con aprobación | Reglas limpias |
| 5 | Documentar cambios | Registro actualizado |
| 6 | Backup de configuración limpia | Backup verificado |

| ID Regla | Nombre | Último tráfico | Tráfico total (6m) | Estado | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PI-Replication | Hoy | 1.2M paquetes | Activa | Mantener |
| 2 | SSH-Mgmt | Hace 3 meses | 45 paquetes | Poco uso | Revisar |
| 3 | FTP-Transfer | Hace 8 meses | 0 paquetes | Obsoleta | Eliminar |

| Comando (FortiGate) | Comando (Palo Alto) | Propósito |
| --- | --- | --- |
| `get system status` | `show system info` | Estado general del firewall |
| `get firewall policy` | `show running rulebase security` | Ver reglas activas |
| `diagnose debug flow filter addr <IP>` | `debug dataplane show etc` | Debug de flujo específico |
| `diagnose sniffer packet port1` | `debug packet-filter` | Captura de paquetes |
| `get vpn ipsec tunnel summary` | `show vpn ipsec-sa` | Estado de túneles VPN |
| `diagnose sys flash list` | `request restart system` | Información del sistema |

| Problema | Causa probable | Solución |
| --- | --- | --- |
| Tráfico entre VLANs bloqueado | Falta regla de firewall | Agregar regla explícita |
| Latencia alta en protocolos industriales | Inspección de aplicaciones habilitada | Deshabilitar deep inspection en protocolos OT |
| VPN no conecta | Certificado vencido o credenciales incorrectas | Renovar certificado, verificar credenciales |
| Logs no llegan al SIEM | Configuración de syslog incorrecta | Verificar IP, puerto, protocolo |
| Firewall se reinicia solo | Problema de alimentación o temperatura | Verificar UPS y ambiente |
| Falsos positivos de IPS | Firma de IPS incompatible con protocolo OT | Crear excepción específica para el protocolo |

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Planta** | Planta química de proceso continuo |
| **Riesgo** | Proceso peligroso (SIL 2) |
| **Red OT** | 3 subredes, 120 dispositivos |
| **Protocolos** | Modbus TCP, OPC UA, EtherNet/IP |
| **Requerimiento** | Segmentación completa + monitoreo |

| Ubicación | Firewall | Interfaces | Reglas |
| --- | --- | --- | --- |
| IT → Planta | Fortinet 100F | 2x 10GE | 15 reglas |
| Planta → DMZ | Fortinet 60F | 4x GE | 12 reglas |
| DMZ → Nivel 3 | Fortinet 40F Rugged | 4x GE | 8 reglas |
| Nivel 3 → Nivel 2 | Hirschmann EAGLE30 | 6x GE | 10 reglas |
| Nivel 2 → Nivel 1 | Moxa EDR-G902 | 4x GE | 6 reglas |

| Métrica | Antes | Después |
| --- | --- | --- |
| Tiempo de detección de anomalías | >48 horas | <15 minutos |
| Incidentes de seguridad (12 meses) | 6 | 0 |
| Cumplimiento IEC 62443 | No evaluado | Nivel 2 |
| Tiempo de respuesta a vulnerabilidades | 30 días | 72 horas |

| # | Tarea | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Selección de firewall industrial | ⬜ |
| 2 | Actualización de firmware | ⬜ |
| 3 | Cambio de credenciales por defecto | ⬜ |
| 4 | Configuración de zonas de seguridad | ⬜ |
| 5 | Configuración de reglas (deny all + whitelist) | ⬜ |
| 6 | Configuración de protocolos industriales | ⬜ |
| 7 | Configuración de IPS industrial | ⬜ |
| 8 | Configuración de logging/SIEM | ⬜ |
| 9 | Configuración de VPN (si aplica) | ⬜ |
| 10 | Pruebas de conectividad autorizada | ⬜ |
| 11 | Pruebas de bloqueo no autorizado | ⬜ |
| 12 | Backup de configuración | ⬜ |
| 13 | Documentación actualizada | ⬜ |