Bloquear todo lo demás

# 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1 ¿Qué es el Modelo Purdue?

El Modelo Purdue Enterprise Reference Architecture (PERA) fue desarrollado por el Centro de Tecnología de Manufactura Avanzada de la Universidad de Purdue en los años 90. Define una arquitectura de referencia para la integración de sistemas empresariales y de control industrial, organizando los activos en **niveles jerárquicos** que facilitan la segmentación de red y la definición de políticas de seguridad.

En el contexto de ciberseguridad industrial, el Modelo Purdue se ha convertido en el estándar de facto para la segmentación de redes IT/OT, siendo adoptado por IEC 62443, NIST SP 800-82 y múltiples marcos regulatorios.

## 1.2 ¿Por qué segmentar con Modelo Purdue?

## 1.3 Alcance de esta guía

Esta guía cubre desde la planificación hasta el mantenimiento continuo de la segmentación Purdue, incluyendo:

Diseño de la arquitectura de red por niveles

Selección e implementación de firewalls industriales

Configuración de VLANs y ACLs

iDMZ (Industrial Demilitarized Zone)

Monitoreo y mantenimiento continuo

---

# 2. FASE 1: PLANIFICACIÓN Y DISEÑO

## 2.1 Paso 1: Inventario de activos OT

Antes de diseñar la segmentación, es fundamental conocer qué activos existen y dónde están.

**Procedimiento:**

**Descubrimiento pasivo:** Instalar herramientas de monitoreo de red OT (Nozomi, Claroty, Dragos o equivalentes) para detectar tráfico sin impactar el proceso

**Descubrimiento activo:** Con autorización, escanear subredes para identificar dispositivos (solo en ventanas seguras)

**Cruce de inventarios:** Combinar datos de red con inventarios manuales existentes (PLCs, HMIs, etc.)

**Clasificación por nivel Purdue:** Asignar cada activo a su nivel correspondiente

**Plantilla de inventario para segmentación:**

**Herramientas recomendadas:**

**Nozomi Networks Guardian** — Descubrimiento OT passivo

**Claroty xDome** — Inventario y visibilidad

**Dragos Platform** — Threat detection + inventario

**Nmap con scripts OT** — Descubrimiento activo (con precaución)

## 2.2 Paso 2: Definición de niveles Purdue

Para cada activo inventado, asignar al nivel correspondiente:

**Reglas de decisión:**

¿El dispositivo tiene interfaz de usuario gráfica para supervisión?

├── SÍ → ¿Puede modificar la lógica de control?

│   ├── SÍ → Nivel 2 (Engineering Workstation)

│   └── NO → Nivel 2 (HMI/SCADA)

└── NO → ¿Es un controlador programable?

├── SÍ → ¿Controla seguridad funcional?

│   ├── SÍ → Nivel 1 (Safety PLC)

│   └── NO → Nivel 1 (PLC/RTU)

└── NO → ¿Es un dispositivo de campo con IP?

├── SÍ → Nivel 0 (Field device)

└── NO → Nivel 0 (dispositivo tradicional via bus de campo)

## 2.3 Paso 3: Diseño de la topología de red

**Topología recomendada:**

┌──────────────────────────┐

│    NIVEL 5 — EMPRESA      │

│  (Red corporativa)         │

└────────────┬─────────────┘

│

┌────────────▼─────────────┐

│      FW-01 (IT→PLANTA)    │

│   Firewal IT corporativo   │

└────────────┬─────────────┘

│

┌────────────▼─────────────┐

│    NIVEL 4 — PLANTA       │

│  (Servidores de sitio)     │

└────────────┬─────────────┘

│

┌────────────▼─────────────┐

│      FW-02 (PLANTA→DMZ)   │

│    Firewall planta/DMZ     │

└────────────┬─────────────┘

│

┌──────────────────▼──────────────────┐

│         DMZ IT/OT (NIVEL 4.5)        │

│  ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌──────┐ │

│  │ iDMZ-PI │  │ iDMZ-AV │  │ Jump │ │

│  │ Proxy   │  │ Update  │  │Server│ │

│  └─────────┘  └─────────┘  └──────┘ │

└──────────────────┬──────────────────┘

│

┌────────────▼─────────────┐

│     FW-03 (DMZ→OPS)      │

│  Firewall DMZ/Operaciones  │

└────────────┬─────────────┘

│

┌────────────▼─────────────┐

│   NIVEL 3 — OPERACIONES   │

│  (Historians, MES, DB)     │

└────────────┬─────────────┘

│

┌────────────▼─────────────┐

│     FW-04 (OPS→CONTROL)   │

│  Firewall Ops/Control      │

└────────────┬─────────────┘

│

┌────────────▼─────────────┐

│  NIVEL 2 — SUPERVISIÓN    │

│  (SCADA, HMI, EWS)         │

└────────────┬─────────────┘

│

┌────────────▼─────────────┐

│     FW-05 (CONTROL→FIELD) │

│  Firewall Control/Field    │

└────────────┬─────────────┘

│

┌────────────▼─────────────┐

│   NIVEL 1 — CONTROL       │

│  (PLCs, RTUs)              │

└────────────┬─────────────┘

│

┌────────────▼─────────────┐

│   NIVEL 0 — PROCESO       │

│  (Field devices)           │

└──────────────────────────┘

## 2.4 Paso 4: Diseño de VLANs

**Reglas para diseño de VLANs:**

**Una VLAN por nivel** como mínimo — permite aplicar políticas por nivel

**VLANs adicionales** por función dentro del nivel (ej: VLAN para PLCs, VLAN para HMIs dentro del Nivel 2)

**Nunca mezclar** tráfico de seguridad funcional con tráfico regular

**VLAN de gestión** dedicada para administración de switches y firewalls

**VLAN IoT** separada para dispositivos IoT industriales

**Ejemplo de diseño VLANs:**

---

# 3. FASE 2: IMPLEMENTACIÓN

## 3.1 Paso 5: Configuración de firewalls industriales

**Tipos de firewall para cada ubicación:**

**Configuración base de firewall:**

firewall policy 1

set name "DMZ-to-N3-PI"

set srcintf "dmz-ot"

set dstintf "nivel3"

set srcaddr "DMZ-PI-Server"

set dstaddr "N3-PI-Archive"

set service "TCP/5450"

set action accept

set logtraffic all

set schedule "business-hours"

set nat disable

end

firewall policy 0

set name "Deny-All-Cross-Zone"

set srcintf "any"

set dstintf "any"

set action deny

set logtraffic all

end

## 3.2 Paso 6: Configuración de switch industrial

**Configuración de VLAN en switch industrial:**

! === Configuración de switch industrial nivel 2 ===

! Crear VLANs

vlan 40

name SCADA-HMI

vlan 41

name INGENIERIA

vlan 50

name PLC-PRIMARY

vlan 99

name MANAGEMENT

! Puerto de acceso para HMI

interface GigabitEthernet0/2

description HMI-PRINCIPAL

switchport mode access

switchport access vlan 40

switchport port-security

switchport port-security maximum 2

switchport port-security violation restrict

spanning-tree portfast

! Puerto de acceso para PLC

interface GigabitEthernet0/3

description PLC-PRIMARIO

switchport mode access

switchport access vlan 50

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

spanning-tree portfast

! Uplink trunk a switch core

interface GigabitEthernet0/1

description UPLINK-CORE

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 40,41,50,99

switchport trunk native vlan 99

! DHCP Snooping

ip dhcp snooping

ip dhcp snooping vlan 40,41,50

interface GigabitEthernet0/1

ip dhcp snooping trust

! Dynamic ARP Inspection

ip arp inspection vlan 40,50

interface GigabitEthernet0/1

ip arp inspection trust

## 3.3 Paso 7: Implementación de iDMZ

La iDMZ es el componente más crítico de la segmentación Purdue. **Nunca debe permitirse comunicación directa entre IT y OT sin pasar por la iDMZ.**

**Servidores típicos en iDMZ:**

**Reglas de iDMZ:**

REGLA 1: Nunca permitir tráfico directo IT → OT (Nivel 3+)

REGLA 2: Todo el tráfico cross-zone pasa por la iDMZ

REGLA 3: Los servidores de iDMZ NO pueden iniciar conexiones a IT

REGLA 4: Solo los servicios específicos están permitidos

REGLA 5: Todo el tráfico se registra y monitorea

---

# 4. FASE 3: VALIDACIÓN

## 4.1 Paso 8: Pruebas de segmentación

**Checklist de validación:**

## 4.2 Paso 9: Documentación final

**Documentación requerida:**

---

# 5. FASE 4: MANTENIMIENTO CONTINUO

## 5.1 Monitoreo de segmentación

## 5.2 Gestión de cambios en la segmentación

**Procedimiento para modificar la segmentación:**

**Solicitud:** Documentar el cambio con justificación técnica y de negocio

**Evaluación de impacto:** Analizar qué niveles se afectan y riesgos asociados

**Aprobación:** CAB OT (comité de cambios) aprueba o rechaza

**Prueba:** Validar en entorno de laboratorio antes de producción

**Implementación:** Ejecutar en ventana de cambio autorizada

**Verificación:** Confirmar que la segmentación se mantiene intacta

**Documentación:** Actualizar diagramas y matriz de reglas

## 5.3 Indicadores de madurez de segmentación

---

# 6. ERRORES COMUNES Y CÓMO EVITARLOS

---

# 7. CASO DE ESTUDIO: SEGMENTACIÓN PURDUE EN PLANTA DE MANUFACTURA

## 7.1 Contexto

## 7.2 Problema

La planta operaba con una red OT plana: todos los dispositivos (PLCs, HMIs, servidores, estaciones de ingeniería) estaban en la misma subred sin segmentación. Un incidente de malware en una HMI se propagó a 12 PLCs en 4 minutos, causando 8 horas de parada no programada.

## 7.3 Solución implementada

## 7.4 Resultados

---

# 8. CHECKLIST DE IMPLEMENTACIÓN PURDUE

---

> **Nota:** La segmentación Purdue no es un proyecto con fin, sino un proceso continuo de mantenimiento y mejora. Cada cambio en la infraestructura OT debe evaluarse por su impacto en la segmentación.

> **Referencia:** Purdue Enterprise Reference Architecture (ISA-95), IEC 62443-3-3:2013, NIST SP 800-82 Rev. 3

| Beneficio | Descripción |
| --- | --- |
| **Contención de amenazas** | Un ataque en un nivel no se propaga fácilmente a otros niveles |
| **Visibilidad del tráfico** | Cada nivel tiene puntos de monitoreo definidos |
| **Gobierno de accesos** | Reglas claras de qué puede comunicarse con qué |
| **Cumplimiento normativo** | Requisito explícito en IEC 62443 y NIST SP 800-82 |
| **Gestión de cambios** | Cambios en un nivel no afectan a otros sin control |
| **Recuperación ante incidentes** | Segmentación facilita aislamiento y recuperación |

| ID | Activo | IP actual | VLAN actual | Nivel Purdue propuesto | Fabricante | Modelo | Criticidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT-001 | [Nombre] | [IP] | [VLAN] | [Nivel] | [Marca] | [Modelo] | [Crítica/Alta/Media/Baja] |

| Nivel | Criterio de asignación | Ejemplos típicos |
| --- | --- | --- |
| **Nivel 5** | Sistemas de información empresarial, acceso a Internet | ERP (SAP, Oracle), email, AD, oficinas |
| **Nivel 4** | Servidores de sitio, infraestructura de red de planta | Servidores de archivos, switches core, routers |
| **Nivel 3** | Sistemas de gestión de planta, almacenamiento de datos | Historians, MES, LIMS, CMMS, databases |
| **Nivel 2** | Sistemas de supervisión y control supervisório | SCADA, HMI, Engineering Workstations |
| **Nivel 1** | Controladores de proceso | PLCs, RTUs, Safety PLCs, DCS controllers |
| **Nivel 0** | Dispositivos de campo | Sensores, actuadores, variadores, I/O |

| VLAN | Nombre | Subred | Nivel | Propósito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | CORPORATIVA | 10.10.10.0/24 | Nivel 5 | Red corporativa |
| 20 | DMZ-IT | 10.10.20.0/24 | DMZ | Zona desmilitarizada IT |
| 21 | DMZ-OT | 10.10.21.0/24 | DMZ | Zona desmilitarizada OT |
| 30 | HISTORIAN | 10.10.30.0/24 | Nivel 3 | Historians y datos |
| 40 | SCADA-HMI | 10.10.40.0/24 | Nivel 2 | Supervisión |
| 50 | PLC-PRIMARY | 10.10.50.0/24 | Nivel 1 | Control primario |
| 52 | SAFETY | 10.10.52.0/24 | Nivel 1 | Seguridad funcional |
| 60 | FIELD | 10.10.60.0/24 | Nivel 0 | Field devices |

| Ubicación | Tipo recomendado | Ejemplos | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel 5 → Nivel 4 | Firewall IT de alta capacidad | Fortinet 600E, Palo Alto PA-3200 | Alto tráfico, inspección completa |
| Nivel 4 → DMZ | Firewall IT/OT | Fortinet 100F, Cisco Firepower 1000 | Inspección cross-zone |
| DMZ → Nivel 3 | Firewall industrial | Fortinet 40F Rugged, Hirschmann EAGLE | Ambiente industrial, temperatura |
| Nivel 3 → Nivel 2 | Firewall industrial compacto | Fortinet 30D Rugged, Cisco IE-4000 | Proximidad a proceso |
| Nivel 2 → Nivel 1 | Firewall industrial o filtro L2/L3 | Hirschmann EAGLE, Moxa EDR-G902 | Proximidad a PLCs, bajo latencia |

| Servidor | Función | Conexión IT | Conexión OT |
| --- | --- | --- | --- |
| **PI-to-PI Interface** | Replicación de datos historian | PI AF en Nivel 3 | PI Archive en Nivel 5 (solo lectura) |
| **File Transfer Server** | Transferencia segura de archivos PLC | SFTP desde IT | SFTP hacia OT |
| **AV/Anti-malware Update** | Actualización de firmas | HTTPS desde Internet | Distribución a endpoints OT |
| **Patch Management** | Gestión de parches OT | WSUS/HTTPS | Distribución a servidores OT |
| **Jump Server** | Acceso remoto seguro | VPN entry | Conexión a sistemas OT |

| Prueba | Método | Resultado esperado | Pasar/Fallar |
| --- | --- | --- | --- |
| No hay ping Nivel 5 → Nivel 1 | `ping 10.10.50.10` desde servidor IT | Timeout / Destination unreachable |  |
| iDMZ filtra tráfico no autorizado | Intentar conexión directa IT→OT | Bloqueado por firewall |  |
| Tráfico autorizado funciona | Probar PI replication, OPC UA | Conexión exitosa |  |
| VLAN hopping no funciona | Intentar acceder a otra VLAN desde host | Bloqueado |  |
| DHCP rogue server detectado | Conectar DHCP no autorizado | Alerta generada |  |
| IDS detecta anomalías | Generar tráfico sospechoso | Alerta en IDS |  |
| Logs se envían al SIEM | Revisar centralización de logs | Eventos visibles en SIEM |  |

| Documento | Contenido | Actualización |
| --- | --- | --- |
| **Diagrama de red actualizado** | Topología completa con niveles Purdue, VLANs, firewalls | Post-cambio |
| **Matriz de reglas de firewall** | Todas las reglas cross-zone documentadas | Trimestral |
| **Inventario de activos por nivel** | Cada activo con su nivel Purdue asignado | Mensual |
| **Procedimientos de acceso** | Cómo solicitar acceso cross-zone | Anual |
| **Plan de respuesta a incidentes** | Procedimientos de aislamiento por nivel | Anual |

| Actividad | Frecuencia | Herramienta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión de logs cross-zone | Diaria | SIEM | Equipo de seguridad |
| Auditoría de reglas de firewall | Mensual | Firewall management | Red + Seguridad |
| Prueba de segmentación | Trimestral | Scripts de validación | Red |
| Penetration testing cross-zone | Anual | Tercero especializado | Seguridad |
| Revisión completa de arquitectura | Anual | Arquitecto IT/OT | Arquitecto |

| Nivel | Descripción | Características |
| --- | --- | --- |
| **1 — Inicial** | Sin segmentación efectiva | Red OT plana, todo se comunica con todo |
| **2 — Básico** | VLANs implementadas, firewall perimetral | Segmentación por niveles, monitoreo básico |
| **3 — Definido** | Modelo Purdue completo, iDMZ operativa | Reglas documentadas, monitoreo cross-zone |
| **4 — Gestionado** | Automatización de políticas, respuesta a incidentes | IDS/IPS, respuesta automatizada, métricas |
| **5 — Optimizado** | Zero Trust, microsegmentación, mejora continua | Microsegmentación, IA para detección, autonomía |

| Error | Consecuencia | Cómo evitarlo |
| --- | --- | --- |
| **No hacer inventario de activos OT primero** | Segmentación incompleta, activos sin proteger | Siempre empezar por inventario completo |
| **Mezclar tráfico de seguridad funcional con regular** | Riesgo de seguridad, incumplimiento normativo | VLAN dedicada para safety |
| **iDMZ mal diseñada** | Tráfico directo IT-OT no controlado | Seguir estrictamente el principio de proxy |
| **No probar la segmentación** | Falsos positivos de seguridad, bloqueos no detectados | Pruebas periódicas obligatorias |
| **Olvidar el mantenimiento** | Reglas obsoletas, configuraciones no actualizadas | Revisión trimestral documentada |
| **No involucrar a operaciones** | Resistencia al cambio, segmentación que afecta producción | Involucrar OT desde la fase de diseño |
| **Usar firewalls IT en ambiente industrial** | Fallas por temperatura, vibración, polvo | Usar firewalls industrial-rated |

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Planta** | Fabricante de componentes automotrices |
| **Empleados** | 500 |
| **Líneas de producción** | 8 |
| **Sistemas SCADA** | 4 (Wonderware) |
| **PLCs** | 32 (Siemens S7-1500) |
| **Historian** | 1 (OSIsoft PI) |
| **ERP** | SAP S/4HANA |

| Fase | Acción | Resultado |
| --- | --- | --- |
| **Inventario** | Descubrimiento de 450 activos OT en 2 semanas | CMDB OT completa |
| **Diseño** | Modelo Purdue con 6 niveles, 12 VLANs, 5 firewalls | Arquitectura documentada |
| **iDMZ** | Implementación de iDMZ con PI-to-PI proxy | Comunicación IT-OT segura |
| **Firewalls** | 5 firewalls industriales (Fortinet rugged) | Segmentación activa |
| **Validación** | Pruebas de penetración y segmentación | Validado por auditor externo |

| Métrica | Antes | Después |
| --- | --- | --- |
| Tiempo de propagación de malware | 4 minutos | Contenido al nivel de origen |
| Paradas no programadas por seguridad | 4/año | 0 |
| Cumplimiento IEC 62443 | No evaluado | Nivel 2 |
| Tiempo de detección de anomalías | >24 horas | <1 hora |

| # | Tarea | Estado | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inventario completo de activos OT | ⬜ | Ninguna |
| 2 | Clasificación de activos por nivel Purdue | ⬜ | #1 |
| 3 | Diseño de topología de red por niveles | ⬜ | #2 |
| 4 | Diseño de VLANs por nivel | ⬜ | #3 |
| 5 | Selección de firewalls industriales | ⬜ | #3 |
| 6 | Configuración de firewalls | ⬜ | #5 |
| 7 | Configuración de switches y VLANs | ⬜ | #4 |
| 8 | Implementación de iDMZ | ⬜ | #6, #7 |
| 9 | Pruebas de segmentación | ⬜ | #8 |
| 10 | Documentación actualizada | ⬜ | #9 |
| 11 | Formación del equipo | ⬜ | #10 |
| 12 | Plan de mantenimiento continuo | ⬜ | #11 |