Regla final: Denegar todo lo demás

# 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1 ¿Por qué segmentar la red OT desde la perspectiva de ciberseguridad?

La segmentación de red OT es el **pilar fundamental** de la ciberseguridad industrial. Sin segmentación efectiva, un atacante que compromete un solo dispositivo puede propagarse lateralmente a toda la red industrial en minutos. Los casos de incidents como Stuxnet, TRITON/TRISIS y Colonial Pipeline demuestran que la falta de segmentación permite a los atacantes moverse desde la red corporativa hasta los controladores de proceso.

## 1.2 Principios de segmentación para ciberseguridad

---

# 2. FASE 1: ANÁLISIS DE AMENAZAS OT

## 2.1 Modelado de amenazas con MITRE ATT&CK for ICS

Antes de diseñar la segmentación, es fundamental entender las tácticas y técnicas que los atacantes utilizan contra sistemas OT:

## 2.2 Análisis de superficie de ataque OT

---

# 3. FASE 2: DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SEGMENTACIÓN

## 3.1 Modelo de segmentación por niveles Purdue

**Arquitectura recomendada con enfoque de ciberseguridad:**

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│              INTERNET / NUBE                             │

│         (Servicios externos, actualizaciones)            │

├──────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│     FW-00 (Perimetral)   │  FIREWALL PERIMETRAL IT      │

│     IPS/IDS integrado    │  Inspección completa         │

├──────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│              NIVEL 5 — CORPORATIVO                       │

│  ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌──────────┐     │

│  │ ERP     │ │ Email   │ │ AD/DNS  │ │ Internet │     │

│  │ (SAP)   │ │         │ │         │ │ Gateway  │     │

│  └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └──────────┘     │

├──────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│     FW-01 (Corporativo)  │  FIREWALL IT → PLANTA        │

│     Stateful + IPS       │  Reglas whitelist estrictas  │

├──────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│              NIVEL 4 — PLANTA (SITE IT)                  │

│  ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌──────────┐     │

│  │ Switch  │ │ Servers │ │ Backup  │ │ NTP/DNS  │     │

│  │ Core    │ │ de site │ │ OT      │ │ Local    │     │

│  └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └──────────┘     │

├──────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│     FW-02 (Planta)       │  FIREWALL PLANTA → DMZ       │

│     App-aware filtering  │  Proxy obligatorio           │

├──────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│              iDMZ — ZONA DESMILITARIZADA                │

│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐  │

│  │ PI-to-PI │ │ File     │ │ AV/AV    │ │ Jump     │  │

│  │ Proxy    │ │ Transfer │ │ Update   │ │ Server   │  │

│  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘  │

│  Regla: Servidores DMZ NO pueden iniciar conn a IT     │

├──────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│     FW-03 (DMZ)          │  FIREWALL DMZ → OPERACIONES  │

│     Industrial rated     │  Whitelist estricta          │

├──────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│              NIVEL 3 — OPERACIONES                       │

│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐  │

│  │Historian │ │ MES/LIMS │ │ Backup   │ │ Gestión  │  │

│  │ (PI)     │ │          │ │ OT       │ │ Red OT   │  │

│  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘  │

├──────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│     FW-04 (Operaciones)  │  FIREWALL OPS → SUPERVISIÓN  │

│     Protocol-aware       │  Filtrado de protocolos OT   │

├──────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│              NIVEL 2 — SUPERVISIÓN                       │

│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐  │

│  │ SCADA    │ │ HMI      │ │ Engineer │ │ Diagnos- │  │

│  │ Server   │ │ Primary  │ │ Workst.  │ │ tics     │  │

│  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘  │

├──────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│     FW-05 (Supervisión)  │  FIREWALL SUPERV → CONTROL   │

│     L2/L3 industrial     │  Whitelist de PLCs           │

├──────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│              NIVEL 1 — CONTROL                           │

│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐                │

│  │ PLC      │ │ RTU      │ │ Safety   │                │

│  │ Primario │ │          │ │ PLC      │                │

│  │ VLAN 50  │ │ VLAN 51  │ │ VLAN 52  │                │

│  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘                │

├─────────────────────────────────────────────────────────┤

│              NIVEL 0 — CAMPO                             │

│  (PROFINET, EtherNet/IP, Fieldbus)                       │

│  Segmentación L2 obligatoria                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

## 3.2 Diseño de VLANs para ciberseguridad

---

# 4. FASE 3: IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES DE SEGURIDAD

## 4.1 Configuración de firewalls industriales

**Principios de configuración para ciberseguridad:**

**Ejemplo de configuración de firewall industrial:**

firewall policy 10

set name "HMI-to-PLC-Read"

set srcintf "nivel2-scada"

set dstintf "nivel1-plc"

set srcaddr "HMI-PRINCIPAL"

set dstaddr "PLC-LINEA1,PLC-LINEA2,PLC-LINEA3"

set service "TCP/4840"

set action accept

set logtraffic all

set schedule "24x7"

set nat disable

set ips-sensor "ICS-PROTOCOL-CHECK"

end

firewall policy 11

set name "EWS-to-PLC-Write"

set srcintf "nivel2-engineering"

set dstintf "nivel1-plc"

set srcaddr "EWS-PRINCIPAL,EWS-RESPALDO"

set dstaddr "PLC-LINEA1,PLC-LINEA2,PLC-LINEA3"

set service "TCP/102"

set action accept

set logtraffic all

set schedule "maintenance-window"

set ips-sensor "ICS-PROTOCOL-CHECK"

end

firewall policy 12

set name "PLC-Backup"

set srcintf "nivel1-plc"

set dstintf "nivel3-backup"

set srcaddr "PLC-ALL"

set dstaddr "BACKUP-SERVER"

set service "TCP/102,TCP/44818"

set action accept

set logtraffic all

set schedule "weekly-backup"

set nat disable

end

firewall policy 0

set name "Deny-All-N2-to-N1"

set srcintf "any"

set dstintf "nivel1-plc"

set action deny

set logtraffic all

end

## 4.2 Configuración de IDS industrial

**Reglas de detección para segmentación:**

## 4.3 Configuración de switches industriales

**Controles de seguridad en switches:**

! === SWITCH INDUSTRIAL NIVEL 1 (Control) ===

! VLANs por función de control

vlan 40

name PLC-PRIMARIO

vlan 41

name PLC-SECUNDARIO

vlan 42

name SAFETY

vlan 99

name MANAGEMENT

! Puerto de acceso para PLC primario

interface GigabitEthernet0/1

description PLC-LINEA1-PRIMARIO

switchport mode access

switchport access vlan 40

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security violation shutdown

switchport port-security mac-address sticky

spanning-tree portfast

storm-control broadcast level 5.00

storm-control multicast level 5.00

storm-control unicast level 10.00

! Puerto de acceso para Safety PLC

interface GigabitEthernet0/2

description SAFETY-PLC-SIS

switchport mode access

switchport access vlan 42

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security violation shutdown

spanning-tree portfast

! Uplink trunk a nivel 2 (con restricción)

interface GigabitEthernet0/24

description UPLINK-NIVEL2

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 40,41,99

switchport trunk native vlan 99

switchport port-security

switchport port-security maximum 3

storm-control broadcast level 10.00

! DHCP Snooping en VLANs de control

ip dhcp snooping

ip dhcp snooping vlan 40,41

interface GigabitEthernet0/24

ip dhcp snooping trust

! Dynamic ARP Inspection

ip arp inspection vlan 40,41

interface GigabitEthernet0/24

ip arp inspection trust

! 802.1X (si aplica)

dot1x system-auth-control

---

# 5. FASE 4: VALIDACIÓN DE SEGURIDAD

## 5.1 Pruebas de segmentación

## 5.2 Checklist de validación

---

# 6. FASE 5: MONITOREO CONTINUO

## 6.1 Puntos de monitoreo de seguridad

## 6.2 Métricas de seguridad de segmentación

---

# 7. ERRORES DE SEGURIDAD COMUNES

---

> **Nota:** La segmentación de red OT para ciberseguridad es un proceso continuo. Cada cambio en la infraestructura, cada nuevo activo, cada nueva conexión debe evaluarse por su impacto en la postura de seguridad de la segmentación.

> **Referencia:** IEC 62443-3-3:2013, NIST SP 800-82 Rev. 3, NIST SP 800-207 (Zero Trust), MITRE ATT&CK for ICS

| Principio | Descripción | Aplicación |
| --- | --- | --- |
| **Defensa en profundidad** | Múltiples capas de protección | Firewalls entre cada nivel Purdue |
| **Menor privilegio** | Solo lo necesario está permitido | Whitelist de protocolos y puertos |
| **Segregación** | Separar lo que no debe comunicarse | Safety PLCs en VLAN dedicada |
| **Visibilidad** | Monitorear todo el tráfico cross-zone | IDS industrial en puntos clave |
| **Resiliencia** | Mantener segmentación ante fallos | Firewalls en HA, rutas de respaldo |

| Táctica ICS | Descripción | Técnicas comunes | Segmentación mitiga |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ejecución inicial** | Obtener acceso al entorno OT | Spearphishing, exploit de servicio público | iDMZ, segmentación IT/OT |
| **Ejecución de movimiento lateral** | Moverse dentro de la red OT | Lateral movement, remote services | Segmentación por nivel Purdue |
| **Ejecución de persistencia** | Mantener acceso | Modify program, firmware modification | Segmentación de zona de control |
| **Ejecución de evasión** | Evadir detección | Protocol tunneling, disable logging | IDS industrial, monitoreo cross-zone |
| **Ejecución de interrupción** | Causar daño | Denial of control, deny vital data | Segmentación de Safety, redundancia |

| Superficie de ataque | Descripción | Controles de segmentación |
| --- | --- | --- |
| **Punto de entrada IT→OT** | Compromiso de red corporativa que se propaga a OT | iDMZ con firewall stateful |
| **Acceso remoto** | VPN o jump server comprometido | Segmentación de zona de acceso remoto |
| **Protocolos industriales** | Explotación de protocolos OT (Modbus, S7comm, DNP3) | Filtrado de protocolos cross-zone |
| **Dispositivos de campo** | Compromiso de PLCs, RTUs | Segmentación de zona de control |
| **Safety systems** | Manipulación de Safety PLCs | Aislamiento completo de Safety |

| VLAN | Nombre | Subred | Nivel | Propósito de seguridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN 10 | CORPORATIVA | 10.10.10.0/24 | Nivel 5 | Red corporativa general |
| VLAN 11 | DMZ-IT | 10.10.11.0/24 | DMZ IT | Servidores DMZ lado IT |
| VLAN 12 | DMZ-OT | 10.10.12.0/24 | DMZ OT | Servidores DMZ lado OT |
| VLAN 20 | HISTORIAN | 10.10.20.0/24 | Nivel 3 | Datos de proceso |
| VLAN 21 | MES-LIMS | 10.10.21.0/24 | Nivel 3 | Sistemas de planta |
| VLAN 22 | BACKUP-OT | 10.10.22.0/24 | Nivel 3 | Respaldos |
| VLAN 30 | SCADA-HMI | 10.10.30.0/24 | Nivel 2 | Supervisión |
| VLAN 31 | INGENIERIA | 10.10.31.0/24 | Nivel 2 | Estaciones de ingeniería |
| VLAN 40 | PLC-PRIMARIO | 10.10.40.0/24 | Nivel 1 | Control primario |
| VLAN 41 | PLC-SECUNDARIO | 10.10.41.0/24 | Nivel 1 | Control de respaldo |
| VLAN 42 | SAFETY | 10.10.42.0/24 | Nivel 1 | Seguridad funcional |
| VLAN 50 | FIELD | 10.10.50.0/24 | Nivel 0 | Field devices |
| VLAN 99 | MANAGEMENT | 10.10.99.0/24 | — | Gestión de red |

| Principio | Implementación |
| --- | --- |
| **Deny-all por defecto** | Todas las políticas comienzan con denegar todo |
| **Whitelist explícita** | Solo permitir lo que está documentado y aprobado |
| **Stateful inspection** | Mantener estado de conexiones |
| **App-aware filtering** | Filtrar por protocolo industrial específico |
| **Logging completo** | Registrar todo el tráfico permitido y denegado |
| **HA (High Availability)** | Firewalls en configuración activa-pasiva |

| Regla | Descripción | Severidad | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| **S7comm desde zona no autorizada** | Tráfico S7comm desde IP fuera de whitelist | Crítica | Bloquear + alerta |
| **Modbus desde nivel superior** | Tráfico Modbus desde Nivel 3+ a Nivel 1 | Crítica | Bloquear + alerta |
| **Escaneo de puertos OT** | Más de 10 puertos escaneados en <1 min | Alta | Alerta |
| **Cambio de configuración PLC** | Escritura a PLC fuera de ventana de cambio | Alta | Alerta |
| **Protocolo industrial anómalo** | Tráfico que no coincide con protocolo esperado | Media | Alerta |

| Prueba | Método | Resultado esperado | Riesgo si falla |
| --- | --- | --- | --- |
| **Comunicación cross-zone no autorizada** | Intentar conexión desde zona no autorizada | Bloqueado por firewall | Propagación de amenaza |
| **VLAN hopping** | Intentar acceder a otra VLAN | Bloqueado por switch | Evasión de segmentación |
| **DHCP rogue server** | Conectar servidor DHCP no autorizado | Detectado por DHCP snooping | Asignación maliciosa de IPs |
| **ARP spoofing** | Intentar suplantación ARP | Detectado por DAI | Interceptación de tráfico |
| **Acceso a Safety desde zona regular** | Intentar conexión a Safety PLC | Bloqueado por VLAN + FW | Compromiso de seguridad funcional |
| **Acceso desde Internet a OT** | Escaneo externo de puertos OT | Bloqueado por FW perimetral | Acceso externo no autorizado |

| # | Prueba | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | No hay ping Nivel 5 → Nivel 1 | ⬜ |  |
| 2 | No hay ping Nivel 5 → Nivel 2 | ⬜ |  |
| 3 | iDMZ bloquea tráfico directo IT→OT | ⬜ |  |
| 4 | Tráfico autorizado funciona correctamente | ⬜ |  |
| 5 | IDS detecta tráfico no autorizado | ⬜ |  |
| 6 | Logs se envían al SIEM | ⬜ |  |
| 7 | Safety PLC aislado de red regular | ⬜ |  |
| 8 | Backup de configuraciones funciona | ⬜ |  |
| 9 | Acceso remoto solo por jump server | ⬜ |  |
| 10 | Failover de firewalls funciona | ⬜ |  |

| Punto | Ubicación | Qué monitorear | Herramienta |
| --- | --- | --- | --- |
| **Punto de entrada IT→OT** | FW-01 | Todo el tráfico cross-zone | IDS + SIEM |
| **iDMZ** | FW-02, FW-03 | Tráfico de proxy, anomalías | IDS + logs de aplicación |
| **Zona de operaciones** | FW-04 | Protocolos OT, cambios | IDS industrial |
| **Zona de control** | FW-05 | Acceso a PLCs, cambios de configuración | IDS + file integrity |
| **Zona de Safety** | VLAN dedicada | Cualquier tráfico entrante | IDS + monitoreo estricto |

| Métrica | Frecuencia | Meta |
| --- | --- | --- |
| Tráfico cross-zone sin autorizar detectado | Diaria | 0 alertas críticas |
| Firewalls con HA activo | Continua | 100% |
| Reglas de firewall obsoletas | Mensual | 0 |
| Intentos de VLAN hopping | Continua | 0 |
| Cobertura de IDS industrial | Mensual | >95% |
| Tiempo de respuesta a alertas cross-zone | Continua | <15 min |

| Error | Riesgo de seguridad | Cómo mitigar |
| --- | --- | --- |
| **Red OT plana (sin segmentación)** | Propagación instantánea de malware | Implementar modelo Purdue completo |
| **iDMZ inexistente o mal configurada** | Acceso directo IT→OT | Seguir estrictamente el principio de proxy |
| **Firewalls con reglas "any any"** | Sin filtrado real de tráfico | Implementar whitelist estricta |
| **Sin monitoreo cross-zone** | Indetectable la propagación | IDS industrial en cada punto desegmentación |
| **Safety PLC en misma VLAN que PLCs regulares** | Compromiso de seguridad funcional | VLAN dedicada + FW adicional |
| **Acceso remoto sin jump server** | Superficie de ataque innecesaria | Jump server en iDMZ con grabación |
| **Sin hardening de switches** | VLAN hopping, ARP spoofing | Port security, DAI, DHCP snooping |