IEC 61850 — Redes de Comunicación para Automatización de Subestaciones

# 1. Introducción y Alcance

La norma **IEC 61850** es el estándar internacional para redes de comunicación en **automatización de subestaciones eléctricas**. Desarrollada por el comité técnico **IEC TC57**, define la arquitectura de comunicación, los modelos de datos y los protocolos necesarios para la integración de dispositivos de protección, control y monitoreo en subestaciones eléctricas.

## 1.1 Objetivo del Estándar

IEC 61850 proporciona:

**Interoperabilidad** entre dispositivos de diferentes fabricantes

**Independencia del protocolo** de comunicación

**Modelado de datos** basado en semántica

**Comunicación en tiempo real** (GOOSE)

**Integración vertical** desde campo hasta empresa

## 1.2 Estructura de la Norma

## 1.3 Aplicación en el Modelo Purdue

---

# 2. Arquitectura de Comunicación

## 2.1 Modelo de Capas

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│                   APLICACIÓN (IEC 61850)                 │

│  ┌───────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │  GOOSE  │  Sampled Values  │  MMS  │  Report     │  │

│  └───────────────────────────────────────────────────┘  │

└───────────────────────────┬─────────────────────────────┘

│

┌───────────────────────────▼─────────────────────────────┐

│                   TRANSPORTE                             │

│  ┌───────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │  UDP/IP (GOOSE)  │  TCP/IP (MMS)  │  IEEE 1588   │  │

│  └───────────────────────────────────────────────────┘  │

└───────────────────────────┬─────────────────────────────┘

│

┌───────────────────────────▼─────────────────────────────┐

│                   RED                                     │

│  ┌───────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │              Ethernet (100/1000 Mbps)              │  │

│  └───────────────────────────────────────────────────┘  │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2.2 Capas de Comunicación

## 2.3 Topología de Red de Subestación

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│              RED DE SUBESTACIÓN IEC 61850                │

│                                                          │

│  ┌───────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │              Station Bus                           │  │

│  │  ┌──────┐  ┌──────┐  ┌──────┐  ┌──────┐         │  │

│  │  │ IED  │  │ IED  │  │ IED  │  │ SCADA│         │  │

│  │  │ PROT │  │ CTRL │  │ MON  │  │ HMI  │         │  │

│  │  └──┬───┘  └──┬───┘  └──┬───┘  └──┬───┘         │  │

│  └─────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┘  │

│        │        │        │        │                     │

│  ┌─────▼────────▼────────▼────────▼────────────────┐  │

│  │              Switch Ethernet                      │  │

│  └─────┬────────┬────────┬────────┬────────────────┘  │

│        │        │        │        │                     │

│  ┌─────▼────────▼────────▼────────▼────────────────┐  │

│  │              Process Bus                          │  │

│  │  ┌──────┐  ┌──────┐  ┌──────┐  ┌──────┐         │  │

│  │  │Merging│  │Merging│  │Merging│  │Merging│       │  │

│  │  │Unit 1 │  │Unit 2 │  │Unit 3 │  │Unit 4 │      │  │

│  │  └──┬───┘  └──┬───┘  └──┬───┘  └──┬───┘         │  │

│  └─────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┘  │

│        │        │        │        │                     │

│  ┌─────▼────────▼────────▼────────▼────────────────┐  │

│  │         Sensores CT/VT de Proceso                │  │

│  └─────────────────────────────────────────────────┘  │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2.4 Station Bus vs. Process Bus

---

# 3. GOOSE Messaging (Generic Object Oriented Substation Event)

## 3.1 Descripción

GOOSE es el mecanismo de comunicación peer-to-peer en tiempo real de IEC 61850. Permite el intercambio rápido de datos entre IEDs sin necesidad de un maestro central.

## 3.2 Características Principales

## 3.3 Estructura del Mensaje GOOSE

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│                 MENSAJE GOOSE                            │

│                                                          │

│  ┌───────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │  Cabecera Ethernet                                │  │

│  │  • MAC destino: 01:0C:CD:01:xx:xx (multicast)    │  │

│  │  • VLAN ID: Prioridad configurada                 │  │

│  │  • Tipo EtherType: 0x88B8                         │  │

│  └───────────────────────────────────────────────────┘  │

│                                                          │

│  ┌───────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │  PDU GOOSE                                        │  │

│  │  • gocbRef: Referencia del GOOSE Control Block    │  │

│  │  • timeAllowedToLive: Tiempo de vida              │  │

│  │  • DatSet: Conjunto de datos                      │  │

│  │  • goID: Identificador GOOSE                      │  │

│  │  • t: Marca de tiempo                             │  │

│  │  • stNum: Número de estado                        │  │

│  │  • sqNum: Número de secuencia                     │  │

│  │  • test: Flag de prueba                           │  │

│  │  • cbNAck: Notificación de confirmación           │  │

│  │  • Datos: Valores de las variables                │  │

│  └───────────────────────────────────────────────────┘  │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

## 3.4 Configuración de GOOSE

#### Parámetros de Transmisión

#### Mecanismo de Retransmisión

Evento → GOOSE con stNum nuevo, sqNum=0

↓

1 ms → GOOSE con sqNum=1

↓

2 ms → GOOSE con sqNum=2

↓

4 ms → GOOSE con sqNum=3

↓

8 ms → GOOSE con sqNum=4

↓

...hasta maxTime

## 3.5 Aplicaciones de GOOSE

## 3.6 Ejemplo: Tripping por GOOSE

┌──────────┐      GOOSE (Trip)      ┌──────────┐

│    IED   │ ──────────────────────► │    IED   │

│ Protección│  • stNum=15           │  Breaker  │

│          │  • sqNum=0             │          │

│          │  • Data: Trip=TRUE     │          │

└──────────┘                         └──────────┘

│                                     │

▼                                     ▼

┌──────────┐                         ┌──────────┐

│  Sensor  │  Señal de falla         │  Breaker │

│  CT/VT   │                         │  Se abre │

└──────────┘                         └──────────┘

---

# 4. Sampled Values (SV)

## 4.1 Descripción

Sampled Values es el protocolo de IEC 61850 para la transmisión de valores muestreados de señales analógicas (corriente, voltaje) en tiempo real. Utiliza la norma **IEC 61850-9-2**.

## 4.2 Características Principales

## 4.3 Estructura del Mensaje SV

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│                 MENSAJE SAMPLED VALUES                   │

│                                                          │

│  ┌───────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │  Cabecera Ethernet                                │  │

│  │  • MAC destino: 01:0C:CD:04:xx:xx (multicast)    │  │

│  │  • VLAN ID: Prioridad configurada                 │  │

│  │  • Tipo EtherType: 0x88BA                         │  │

│  └───────────────────────────────────────────────────┘  │

│                                                          │

│  ┌───────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │  PDU Sampled Values                               │  │

│  │  • svID: Identificador del flujo SV               │  │

│  │  • DatSet: Conjunto de datos                      │  │

│  │  • smpRate: Frecuencia de muestreo                │  │

│  │  • NumSV: Número de flujos SV                     │  │

│  │  • SV[]: Array de flujos SV                       │  │

│  │    • smpCnt: Contador de muestras                 │  │

│  │    • Data[]: Valores de muestras                  │  │

│  │      • IA, IB, IC: Corrientes de fase             │  │

│  │      • VA, VB, VC: Voltajes de fase              │  │

│  │      • IN: Corriente de neutro                     │  │

│  └───────────────────────────────────────────────────┘  │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

## 4.4 Arquitectura de Merging Units

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│              Merging Unit (MU)                           │

│                                                          │

│  Entradas Analógicas:                                    │

│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐              │

│  │ CT       │  │ VT       │  │ Temperatura│             │

│  │ 3 fases  │  │ 3 fases  │  │           │             │

│  └────┬─────┘  └────┬─────┘  └────┬─────┘              │

│       │             │             │                      │

│       ▼             ▼             ▼                      │

│  ┌───────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │         ADC (Conversor Analógico-Digital)         │  │

│  └───────────────────────────────────────────────────┘  │

│       │                                                  │

│       ▼                                                  │

│  ┌───────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │         Procesador DSP/FPGA                       │  │

│  │  • Filtrado antialias                             │  │

│  │  • Muestreo sincronizado                          │  │

│  │  • Formateo de datos                              │  │

│  └───────────────────────────────────────────────────┘  │

│       │                                                  │

│       ▼                                                  │

│  ┌───────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │         Puerto Ethernet                           │  │

│  │  • Transmisión SV multicast                       │  │

│  │  • Sincronización IEEE 1588 PTP                   │  │

│  └───────────────────────────────────────────────────┘  │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

## 4.5 Sincronización

---

# 5. MMS Protocol (Manufacturing Message Specification)

## 5.1 Descripción

MMS (ISO 9506) es el protocolo de comunicación cliente-servidor utilizado en IEC 61850 para la comunicación entre IEDs y sistemas SCADA/HMI. Proporciona acceso a datos, control de dispositivos y reporte de eventos.

## 5.2 Servicios MMS

## 5.3 Modelo de Datos MMS

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│                 MODELO DE DATOS IEC 61850                │

│                                                          │

│  ┌───────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │  Server                                            │  │

│  │  └── LogicalDevice (LD)                           │  │

│  │      └── LogicalNode (LN)                         │  │

│  │          ├── DataObject (DO)                      │  │

│  │          │   ├── DataAttribute (DA)               │  │

│  │          │   └── DataAttribute (DA)               │  │

│  │          └── DataObject (DO)                      │  │

│  │              └── DataAttribute (DA)               │  │

│  └───────────────────────────────────────────────────┘  │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

## 5.4 Ejemplo: Lectura de Datos por MMS

┌──────────┐      MMS Read          ┌──────────┐

│  SCADA   │ ──────────────────────► │   IED    │

│  Client  │  RequestID: 1234       │  Server  │

│          │  Variable: GGIO1.Ind1  │          │

└──────────┘                         └──────────┘

│                                     │

▼                                     ▼

┌──────────┐      MMS Response       ┌──────────┐

│  SCADA   │ ◄────────────────────── │   IED    │

│  Client  │  RequestID: 1234       │  Server  │

│          │  Value: TRUE           │          │

│          │  Timestamp: 2026-08-30 │          │

└──────────┘                         └──────────┘

---

# 6. Lenguaje SCL (Substation Configuration Language)

## 6.1 Descripción

SCL es el lenguaje basado en XML utilizado en IEC 61850 para describir la configuración de dispositivos y sistemas de automatización de subestaciones.

## 6.2 Archivos SCL

## 6.3 Ejemplo: Archivo SCL (ICD)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<IED name="IED_PROT_01" vendor="FabricanteXYZ"

configVersion="1.0" revision="1">

<AccessControl>

<Conference>

<Telnet>false</Telnet>

</Conference>

</AccessControl>

<Services>

<DynAssociation>true</DynAssociation>

<GetDirectory>true</GetDirectory>

<GetDataObjectDefinition>true</GetDataObjectDefinition>

<DataObjectDirectory>true</DataObjectDirectory>

<GetDataSetValue>true</GetDataSetValue>

<DataSetDirectory>true</DataSetDirectory>

<SetDataSetValue>true</SetDataSetValue>

<DataSetAddVariable>true</DataSetAddVariable>

<DataSetRenameVariable>true</DataSetRenameVariable>

<GetBRCBValues>true</GetBRCBValues>

<GetURCBValues>true</GetURCBValues>

<GetLCBValues>true</GetLCBValues>

<GetGoCBValues>true</GetGoCBValues>

<GetGoCBReference>true</GetGoCBReference>

<GetDataSets>true</GetDataSets>

<DataSetChangeNotification>true</DataSetChangeNotification>

<Reporting>true</Reporting>

<Logging>true</Logging>

<GOOSE>true</GOOSE>

<GSSE>false</GSSE>

<FileTransfer>true</FileTransfer>

</Services>

<Communication>

<SubNetwork name="StationBus" type="8-MMS">

<ConnectedAP name="IED_PROT_01" ap="S1">

<Address>

<P type="OSI-T-SEL">0001</P>

<P type="OSI-P-SEL">0001</P>

<P type="OSI-S-SEL">0001</P>

<P type="IP">192.168.1.10</P>

<P type="IP-SUBNET">255.255.255.0</P>

<P type="IP-GATEWAY">192.168.1.1</P>

</Address>

</ConnectedAP>

</SubNetwork>

</Communication>

<IEDs>

<IED name="IED_CTRL_01" desc="Control IED">

<Services>

<Report>true</Report>

<GOOSE>true</GOOSE>

</Services>

</IED>

</IEDs>

</IED>

---

# 7. Seguridad en IEC 61850

## 7.1 Amenazas Principales

## 7.2 Contramedidas

## 7.3 IEC 62351 para IEC 61850

---

# 8. Implementación Práctica

## 8.1 Fases de Despliegue

#### Fase 1: Planificación (Meses 1–3)

[ ] Evaluación de requerimientos

[ ] Diseño de arquitectura de red

[ ] Selección de dispositivos IED

[ ] Planificación deaddresses IP

[ ] Definición de esquema de nombres

#### Fase 2: Diseño (Meses 4–6)

[ ] Diseño de modelo de datos

[ ] Configuración de GOOSE

[ ] Diseño de flujos SV

[ ] Configuración de reportes

[ ] Pruebas de diseño

#### Fase 3: Desarrollo (Meses 7–12)

[ ] Configuración de IEDs

[ ] Desarrollo de archivos SCL

[ ] Pruebas de integración

[ ] Validación de rendimiento

[ ] Documentación

#### Fase 4: Despliegue (Meses 13–18)

[ ] Instalación de hardware

[ ] Configuración de red

[ ] Carga de configuraciones

[ ] Pruebas de comisionamiento

[ ] Entrenamiento de personal

## 8.2 Mejores Prácticas

## 8.3 Errores Comunes

---

# 9. Lista de Verificación de Cumplimiento

## 9.1 Arquitectura

[ ] Arquitectura de red definida

[ ] Station Bus configurado

[ ] Process Bus implementado (si aplica)

[ ] Sincronización de tiempo configurada

[ ] Redundancia implementada

## 9.2 Configuración

[ ] Archivos SCL completos

[ ] GOOSE configurado y probado

[ ] Sampled Values configurado y probado

[ ] Reportes configurados

[ ] Direcciones IP asignadas

## 9.3 Seguridad

[ ] Segmentación de red implementada

[ ] Autenticación configurada

[ ] Cifrado habilitado (si aplica)

[ ] Monitoreo de seguridad activo

[ ] Registros de seguridad configurados

## 9.4 Pruebas

[ ] Pruebas de interoperabilidad realizadas

[ ] Pruebas de rendimiento completadas

[ ] Pruebas de seguridad ejecutadas

[ ] Pruebas de redundancia validadas

[ ] Documentación de pruebas completa

---

# 10. Referencias y Recursos

## 10.1 Documentos de Referencia

**IEC 61850:** Communication networks and systems for power utility automation

**IEC 62351:** Power systems management and associated information exchange — Data and communications security

**IEEE C37.238:** Profile for IEEE 1588 Precision Time Protocol in Power System Applications

**IEEE 1613:** Environmental and Testing Requirements for Communications Networking Devices in Electric Power Substations

## 10.2 Herramientas

## 10.3 Fabricantes de IEDs

---

*Documento generado como recurso educativo del proyecto EVOLUCIÓN DE IT A OT.*

*Para consultas sobre implementación, consultar los volúmenes correspondientes de la colección.*

| Parte | Nombre | Alcance |
| --- | --- | --- |
| **IEC 61850-1** | Introducción y visión general | Conceptos generales |
| **IEC 61850-2** | Glosario | Términos y definiciones |
| **IEC 61850-3** | Requisitos generales | Condiciones ambientales |
| **IEC 61850-4** | Definiciones del sistema y ingeniería | Modelos de datos |
| **IEC 61850-5** | Requisitos de comunicación del dispositivo | Capas de comunicación |
| **IEC 61850-6** | Descripción de la configuración del dispositivo (ICD) | Lenguaje SCL |
| **IEC 61850-7** | Protocolos de comunicación | MMS, GOOSE, SV |
| **IEC 61850-8-1** | Mapeo a Manufacturing Message Specification | Protocolo MMS |
| **IEC 61850-8-2** | Mapeo a protocols alternativos | DNP3, IEC 60870-5-104 |
| **IEC 61850-9-2** | Mapeo a Ethernet de velocidad Ligera | Sampled Values |
| **IEC 61850-10** | Conformidad de dispositivos | Pruebas de conformidad |

| Nivel Purdue | Aplicación IEC 61850 |
| --- | --- |
| **Nivel 5** | ERP, planificación de mantenimiento |
| **Nivel 4** | Sistema de información de subestación |
| **Nivel 3** | SCADA, alarmas, historial |
| **Nivel 2** | Automatización de subestación |
| **Nivel 1** | IEDs, protección, control |
| **Nivel 0** | Sensores CT, VT, transductores |

| Capa | Protocolo | Uso |
| --- | --- | --- |
| **Aplicación** | IEC 61850-7 | Modelos de datos, servicios |
| **Presentación** | ASN.1/BER | Codificación de datos |
| **Sesión** | ISO 8823 | Gestión de sesiones |
| **Transporte** | TCP/UDP | Transporte de datos |
| **Red** | IP | Enrutamiento |
| **Enlace** | Ethernet | Acceso a medios |
| **Físico** | Fibra óptica, cobre | Transmisión |

| Característica | Station Bus | Process Bus |
| --- | --- | --- |
| **Función** | Comunicación entre IEDs | Comunicación con sensores |
| **Protocolo** | MMS, GOOSE | Sampled Values, GOOSE |
| **Velocidad** | 100/1000 Mbps | 100/1000 Mbps |
| **Tiempo** | < 4ms (GOOSE) | < 3ms (SV) |
| **Dispositivos** | IEDs, SCADA, HMI | Merging Units, CT/VT digitales |
| **Cableado** | Ethernet estándar | Fibra óptica preferida |

| Característica | Valor |
| --- | --- |
| **Latencia** | < 3ms (protección), < 20ms (control) |
| **Fiabilidad** | Repetición de mensajes, ACK |
| **Multicast** | Envío a múltiples destinatarios |
| **Prioridad** | VLAN tagging con prioridad alta |
| **Seguridad** | GOOSE Security (IEC 62351) |

| Parámetro | Descripción | Valor Típico |
| --- | --- | --- |
| **goEna** | Habilitación GOOSE | TRUE/FALSE |
| **appId** | Identificador de aplicación | Único por flujo |
| **datSet** | Conjunto de datos | Referencia a DOI |
| **confRev** | Revisión de configuración | Incremental |
| **minTime** | Tiempo mínimo entre mensajes | 1–20 ms |
| **maxTime** | Tiempo máximo entre mensajes | 1000–60000 ms |

| Aplicación | Descripción |
| --- | --- |
| **Tripping** | Disparo de breakers entre IEDs |
| **Interlocking** | Bloqueo mutuo de dispositivos |
| **Busbar protection** | Protección de barras colectoras |
| **Breaker failure** | Falla de interruptores |
| **Auto-reclosing** | Recierre automático |
| **Synchro-check** | Verificación de sincronismo |

| Característica | Valor |
| --- | --- |
| **Frecuencia de muestreo** | 80 muestras/ciclo (50Hz) o 96 muestras/ciclo (60Hz) |
| **Resolución** | 16-24 bits |
| **Latencia** | < 3ms |
| **Unidad** | Merging Unit (MU) |
| **Transmisión** | Multicast Ethernet directo |

| Método | Descripción | Precisión |
| --- | --- | --- |
| **IEEE 1588 PTP** | Precision Time Protocol | < 1 μs |
| **IRIG-B** | Código de tiempo serie | < 1 μs |
| **GPS** | Señal de tiempo GPS | < 100 ns |
| **EtherNet/IP** | Sincronización por red | < 10 ms |

| Servicio | Descripción | Uso |
| --- | --- | --- |
| **Read** | Lectura de variables | Obtener valores de proceso |
| **Write** | Escritura de variables | Enviar setpoints, comandos |
| **Information Report** | Reporte espontáneo | Enviar datos sin solicitud |
| **GetVariableAccessAttributes** | Obtener atributos | Consultar propiedades |
| **DefineNamedVariable** | Definir variables | Crear nuevos puntos |
| **AddNamedVariableList** | Agregar listas | Crear grupos de datos |
| **DeleteNamedVariableList** | Eliminar listas | Remover grupos |
| **GetNamedVariableListAttributes** | Obtener atributos de lista | Consultar propiedades |

| Tipo de Archivo | Extensión | Descripción |
| --- | --- | --- |
| **ICD** | .icd | IED Capability Description — Capacidad del IED |
| **SCD** | .scd | Substation Configuration Description — Configuración completa |
| **SSD** | .ssd | System Specification Description — Especificación del sistema |
| **CID** | .cid | Configured IED Description — Configuración del IED |
| **CCD** | .ccd | Complete Certified Description — Descripción certificada |

| Amenaza | Descripción | Impacto |
| --- | --- | --- |
| **Manipulación de GOOSE** | Inyección de comandos falsos | Tripping no autorizado |
| **Denegación de servicio** | Sobrecarga de red | Pérdida de protección |
| **Intercepción** | Lectura de datos sensibles | Espionaje |
| **Replay attack** | Reutilización de mensajes antiguos | Acción no deseada |
| **Suplantación** | Imitación de dispositivos | Control no autorizado |

| Contramedida | Descripción | Implementación |
| --- | --- | --- |
| **IEC 62351** | Seguridad para IEC 61850 | Cifrado, autenticación |
| **Segmentación de red** | Separación de tráfico | VLANs, firewalls |
| **Autenticación de mensajes** | Verificación de integridad | HMAC, firmas digitales |
| **Cifrado** | Protección de confidencialidad | TLS para MMS |
| **Monitoreo** | Detección de anomalías | IDS industrial |

| Parte | Descripción |
| --- | --- |
| **IEC 62351-3** | Seguridad de comunicaciones TCP/IP |
| **IEC 62351-4** | Seguridad de MMS |
| **IEC 62351-5** | Seguridad de IEC 61850 (GOOSE, SV) |
| **IEC 62351-6** | Seguridad de GOOSE y SV |

| Área | Mejor Práctica |
| --- | --- |
| **Red** | Utilizar VLANs separadas para Station y Process Bus |
| **Sincronización** | Implementar IEEE 1588 PTP para alta precisión |
| **GOOSE** | Limitar alcance multicast y optimizar tiempos |
| **SV** | Asegurar sincronización precisa entre Merging Units |
| **Seguridad** | Implementar IEC 62351 desde el diseño |
| **Documentación** | Mantener archivos SCL actualizados |
| **Pruebas** | Realizar pruebas de integración exhaustivas |

| Error | Consecuencia | Solución |
| --- | --- | --- |
| **Sin segmentación** | Colisiones de red | VLANs dedicadas |
| **GOOSE excesivo** | Sobrecarga de red | Optimizar dominios |
| **Sin sincronización** | Datos inconsistentes | PTP/IRIG-B |
| **Sin redundancia** | Punto único de falla | PRP/HSR |

| Herramienta | Descripción |
| --- | --- |
| **IEC 61850 Tools** | Herramientas de configuración SCL |
| **SCL Editor** | Editores de archivos XML SCL |
| **Protocol Analyzers** | Analizadores de tráfico GOOSE/SV |
| **Test Suites** | Suites de pruebas de conformidad |

| Fabricante | Plataforma Principal |
| --- | --- |
| **Siemens** | SIPROTEC 5 |
| **ABB** | REL670, RET670 |
| **GE** | D60, UR |
| **Schneider Electric** | Easergy |
| **Hitachi Energy** | Micom, P12x |
| **SEL** | SEL-400, SEL-700 |
| **Toshiba** | GCR series |