## Datos
Campo | Valor
**Nombre del proyecto** | [Nombre]
**Plataforma SCADA** | [WinCC V8 / Ignition 8.1 / iFIX 2023 / FactoryTalk Optix / Citect SCADA]
**Servidor SCADA primario** | [Hostname, SO, recursos]
**Servidor SCADA secundario** | [Hostname, SO, recursos]
**Base de datos historizadora** | [PI / SQL Server / MySQL / InfluxDB]
**Número de PLCs/RTUs conectados** | [Cantidad]
**Número total de puntos I/O** | [Cantidad]
**Fecha de configuración** | [DD/MM/AAAA]
**Configurado por** | [Nombre]
**Revisado por** | [Nombre]
# | Ítem | Estado | Observaciones
2.1.1 | CPU: mínimo 8 cores / recomendado 16+ cores | ☐
2.1.2 | RAM: mínimo 32 GB / recomendado 64+ GB | ☐
2.1.3 | Disco SSD para SO: mínimo 500 GB RAID 1 | ☐
2.1.4 | Disco SSD para datos historizados: RAID 5/10 | ☐
2.1.5 | Tarjeta de red dual (redundancia de enlace) | ☐
2.1.6 | Fuente de alimentación redundante (hot-swap) | ☐
2.1.7 | UPS con autonomía mínima 30 minutos | ☐
2.1.8 | IP estática configurada en VLAN OT | ☐
# | Ítem | Estado | Observaciones
2.2.1 | SO instalado: Windows Server 2022 / Linux (Rocky 9) | ☐
2.2.2 | Último patch de seguridad aplicado | ☐
2.2.3 | Servicios innecesarios deshabilitados | ☐
2.2.4 | Firewall del SO configurado (solo puertos SCADA) | ☐
2.2.5 | Cuenta de administrador renombrada | ☐
2.2.6 | Política de contraseñas configurada (mínimo 12 chars) | ☐
2.2.7 | Auditoría de eventos habilitada | ☐
2.2.8 | NTP sincronizado con servidor de referencia | ☐
2.2.9 | Antivirus configurado con exclusiones SCADA | ☐
2.2.10 | Backup automático de configuración del SO | ☐
# | Ítem | Estado | Observaciones
3.1.1 | Driver de comunicación instalado y licenciado | ☐
3.1.2 | Protocolo configurado (Modbus RTU/TCP, PROFINET, EtherNet/IP) | ☐
3.1.3 | Direcciones IP de todos los PLCs/RTUs documentadas | ☐
3.1.4 | Tiempos de timeout configurados (mínimo 3000ms) | ☐
3.1.5 | Intervalo de polling configurado por dispositivo | ☐
3.1.6 | Mapa de direcciones de registro verificado contra PLC | ☐
3.1.7 | Prueba de comunicación con cada dispositivo individual | ☐
3.1.8 | Log de errores de comunicación habilitado | ☐
3.1.9 | Reintentos de conexión configurados (mínimo 3 intentos) | ☐
3.1.10 | Heartbeat configurado para monitoreo de salud | ☐
# | Ítem | Estado | Observaciones
3.2.1 | VLAN OT dedicada configurada (VLAN ID: ___) | ☐
3.2.2 | Servidor SCADA en VLAN OT | ☐
3.2.3 | Firewall industrial con reglas documentadas | ☐
3.2.4 | Ruta de red estática configurada | ☐
3.2.5 | DNS configurado (si aplica) | ☐
3.2.6 | Monitoreo de conectividad de red habilitado | ☐
3.2.7 | QoS configurado para tráfico SCADA | ☐
3.2.8 | SNMP habilitado para monitoreo de switches | ☐
# | Ítem | Estado | Observaciones
4.1.1 | Naming convention documentada y aplicada | ☐
4.1.2 | Prefijo de área/planta configurado | ☐
4.1.3 | Unidades de ingeniería definidas por tag | ☐
4.1.4 | Descripciones claras en español | ☐
4.1.5 | Tipos de datos correctos (BOOL, INT, REAL, STRING) | ☐
4.1.6 | Escalamiento de analógicas configurado | ☐
4.1.7 | Límites de ingeniería (EU) verificados | ☐
4.1.8 | Tags de calidad (quality) habilitados | ☐
4.1.9 | Timestamps configurados (servidor SCADA como referencia) | ☐
4.1.10 | Tags de diagnóstico incluidos (bad quality, timeout) | ☐
Categoría | Ejemplo | Rango de dirección | Cantidad
**Digital Input (DI)** | `PLC01_DI_EmergencyStop` | I0.0 - I15.7 | [__]
**Digital Output (DO)** | `PLC01_DO_MotorMain` | Q0.0 - Q15.7 | [__]
**Analog Input (AI)** | `PLC01_AI_Temperature` | IW64 - IW126 | [__]
**Analog Output (AO)** | `PLC01_AO_ValvePos` | QW64 - QW126 | [__]
**Calculated** | `PLC01_Calc_Efficiency` | — | [__]
**Status** | `PLC01_Sts_CommOK` | — | [__]
**Setpoint** | `PLC01_SP_Temp` | — | [__]
**Control** | `PLC01_CV_Output` | — | [__]
# | Ítem | Estado | Observaciones
5.1.1 | Alarmas de alta configuradas ( High / High-High) | ☐
5.1.2 | Alarmas de baja configuradas ( Low / Low-Low ) | ☐
5.1.3 | Alarmas de品质 (bad quality) configuradas | ☐
5.1.4 | Alarmas de comunicación (timeout) configuradas | ☐
5.1.5 | Alarmas de safety configuradas (parada de emergencia) | ☐
5.1.6 | Prioridades de alarma definidas (1-Crítica a 5-Informativa) | ☐
5.1.7 | Clasificación ISA-18.2 aplicada | ☐
5.1.8 | Alarmas de tendencia (rate of change) configuradas | ☐
5.1.9 | Alarmas de persistencia (on-delay / off-delay) configuradas | ☐
5.1.10 | Total de alarmas activas en estado estable verificado | ☐
# | Ítem | Estado | Observaciones
5.2.1 | Colores de prioridad definidos y documentados | ☐
5.2.2 | Sonido diferenciado por prioridad | ☐
5.2.3 | Listas de alarma por área/planta configuradas | ☐
5.2.4 | Filtros de alarma configurados | ☐
5.2.5 | Archivo de historial de alarmas configurado | ☐
5.2.6 | Retención de historial mínimo 365 días | ☐
5.2.7 | Exportación de alarmas a CSV habilitada | ☐
5.2.8 | Reporte de rendimiento de alarmas configurado | ☐
5.2.9 | Supresión de alarmas por condición configurada | ☐
5.2.10 | Alarmas de shelve (postergación) habilitadas | ☐
Métrica | Meta | Estado actual
**Pico de alarmas por hora** | < 10 | [__]
**Promedio de alarmas por hora** | < 6 | [__]
**Porcentaje de alarmas_transient** | < 5% | [__]
**Porcentaje de alarmas stale** | < 1% | [__]
**Tiempo de respuesta a alarma crítica** | < 1 min | [__]
# | Ítem | Estado | Observaciones
6.1.1 | Jerarquía de pantallas definida (overview → área → equipo) | ☐
6.1.2 | Pantalla overview (vista general) configurada | ☐
6.1.3 | Pantallas de áreas individuales configuradas | ☐
6.1.4 | Pantallas de detail por equipo configuradas | ☐
6.1.5 | Navegación entre pantallas funcional | ☐
6.1.6 | Colores estandarizados (ISA-101) | ☐
6.1.7 | Fuentes legibles configuradas (mínimo 12pt) | ☐
6.1.8 | Indicadores de estado visual (OK/fallo/manual) | ☐
6.1.9 | Símbolos de equipos normalizados (ISA-101) | ☐
6.1.10 | Pantalla de alarmes accesible desde todas las pantallas | ☐
# | Ítem | Estado | Observaciones
6.2.1 | Cambio de setpoint desde HMI funcional | ☐
6.2.2 | Modo manual / automático cambiável | ☐
6.2.3 | Reconocimiento de alarma funcional | ☐
6.2.4 | Trending en tiempo real configurado (mínimo 8h) | ☐
6.2.5 | Trending histórico configurable (rango de fechas) | ☐
6.2.6 | Reportes generados desde HMI | ☐
6.2.7 | Controles de acceso por pantalla configurados | ☐
6.2.8 | Mensajes de ayuda contextuales configurados | ☐
6.2.9 | Modo presentation (fullscreen sin controles) disponible | ☐
6.2.10 | Responsive / resolución adaptable (si aplica) | ☐
# | Ítem | Estado | Observaciones
7.1 | Historian instalado y licenciado | ☐
7.2 | Intervalo de muestreo configurado por tag (1s / 5s / 1min) | ☐
7.3 | Compresión de datos habilitada (deadband: ___) | ☐
7.4 | Almacenamiento en disco con retención configurada | ☐
7.5 | Backup automático de base de datos historizadora | ☐
7.6 | Consulta de datos históricos funcional | ☐
7.7 | Exportación a CSV/Excel habilitada | ☐
7.8 | Conexión a herramientas de análisis (PI Vision / Grafana) | ☐
7.9 | Monitoreo de espacio en disco habilitado | ☐
7.10 | Retención de datos mínima 2 años verificada | ☐
# | Ítem | Estado | Observaciones
8.1.1 | Usuarios del sistema configurados | ☐
8.1.2 | Roles definidos (Admin / Operador / Ingeniero / Vista) | ☐
8.1.3 | Contraseñas robustas configuradas (mínimo 12 chars) | ☐
8.1.4 | Bloqueo por intentos fallidos (5 intentos) | ☐
8.1.5 | Sesiones inactivas cerradas automáticamente (15 min) | ☐
8.1.6 | Registro de auditoría de accesos habilitado | ☐
8.1.7 | Integración con Active Directory / LDAP (si aplica) | ☐
8.1.8 | MFA habilitado para acceso remoto | ☐
8.1.9 | Cuenta de servicio SCADA con permisos mínimos | ☐
8.1.10 | Cambio de credenciales programado (cada 90 días) | ☐
# | Ítem | Estado | Observaciones
8.2.1 | TLS habilitado para comunicaciones SCADA | ☐
8.2.2 | Certificados SSL configurados y vigentes | ☐
8.2.3 | Firewall con reglas SCADA documentadas | ☐
8.2.4 | IDS/IPS industrial configurado | ☐
8.2.5 | Monitoreo de tráfico anómalo habilitado | ☐
# | Ítem | Estado | Observaciones
9.1 | Backup de configuración SCADA automático (diario) | ☐
9.2 | Backup de base de datos de tags | ☐
9.3 | Backup de configuración de alarmas | ☐
9.4 | Backup de pantallas / gráficos | ☐
9.5 | Backup de scripts y recetas | ☐
9.6 | Backup en almacenamiento externo/offline | ☐
9.7 | Procedimiento de restauración documentado y probado | ☐
9.8 | Tiempo objetivo de recuperación (RTO) definido | ☐
9.9 | Punto objetivo de recuperación (RPO) definido | ☐
9.10 | Prueba de restauración realizada en los últimos 6 meses | ☐
# | Ítem | Estado | Observaciones
10.1 | Prueba de comunicación con cada PLC/RTU individual | ☐
10.2 | Verificación de valores de proceso en campo vs SCADA | ☐
10.3 | Prueba de cada alarma de proceso | ☐
10.4 | Prueba de cambio de setpoint desde HMI | ☐
10.5 | Prueba de modo manual / automático | ☐
10.6 | Prueba de trending en tiempo real | ☐
10.7 | Prueba de alarmas (activación, reconocimiento, retorno) | ☐
10.8 | Prueba de redundancia de servidor (failover) | ☐
10.9 | Prueba de recuperación desde backup | ☐
10.10 | Prueba de acceso remoto (VPN) | ☐
10.11 | Prueba de rendimiento (tiempo de respuesta < 2s) | ☐
10.12 | Prueba de integridad de datos históricos | ☐
10.13 | Documentación de configuración entregada | ☐
10.14 | Capacitación a operadores realizada | ☐
10.15 | Acta de aceptación formal firmada | ☐
Plataforma | Fabricante | Tipo | Protocolos soportados
**WinCC V8** | Siemens | SCADA clásico | PROFINET, OPC UA, Modbus TCP
**Ignition 8.1** | Inductive Automation | SCADA web-based | OPC UA, Modbus, MQTT
**iFIX 2023** | GE Digital | SCADA clásico | OPC UA, Modbus, EtherNet/IP
**FactoryTalk Optix** | Rockwell Automation | SCADA web-based | EtherNet/IP, OPC UA
**Citect SCADA** | Schneider Electric | SCADA clásico | Modbus, OPC UA, DNP3
**VTScada** | Trihedral | SCADA multiprotocol | Modbus, DNP3, OPC UA

## Metadatos
Archivo original | checklist_configuracion_scada.md
Fecha conversión | 2026-08-31
Formato original | Markdown