PLANTILLA DE PROGRAMACIÓN PLC — IEC 61131-3

# 1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

---

# 2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

## 2.1 Descripción general

## 2.2 Asignación de módulos de E/S

---

# 3. LISTA DE VARIABLES (TAGS)

## 3.1 Variables globales

## 3.2 Variables de bloque de datos (DB)

---

# 4. PROGRAMA PRINCIPAL (OB1 — MAIN)

## 4.1 Estructura del ciclo de escaneo

OB1 (Main Cycle)

├── FC1 — Lógica de arranque/parada

├── FC2 — Control de motor principal

├── FC3 — Control de ventilador

├── FC4 — Lectura y escalamiento de analogicas

├── FC5 — Lógica de alarmas

├── FC6 — Secuencias de arranque

├── FB1 — Control PID (instancia en DB100)

└── FC7 — Comunicaciones y handshaking

## 4.2 Bloque de función — FC1: Lógica de arranque/parada

FUNCTION "FC1_Arranque_Parada" : VOID

VAR_INPUT

i_Start      : BOOL;    // Botón de arranque (I0.1)

i_Stop       : BOOL;    // Botón de parada (I0.2, NC)

i_EStop      : BOOL;    // Parada de emergencia (I0.0, NC)

i_Fault      : BOOL;    // Falla del motor

END_VAR

VAR_OUTPUT

o_MotorRun   : BOOL;    // Salida de marcha

o_Latch      : BOOL;    // Retención del circuito

END_VAR

BEGIN

// Lógica de interlock de seguridad

// Condición de marcha: E-Stop OK + Botón start + No hay falla

IF #i_EStop AND #i_Start AND NOT #i_Fault THEN

#o_Latch := TRUE;

END_IF;

// Condición de parada

IF NOT #i_Stop OR NOT #i_EStop OR #i_Fault THEN

#o_Latch := FALSE;

END_IF;

// Salida de marcha

#o_MotorRun := #o_Latch;

END_FUNCTION

## 4.3 Bloque de función — FC4: Escalamiento de analógicas

FUNCTION "FC4_Escalamiento_Analogico" : VOID

VAR_INPUT

i_RawValue       : INT;      // Valor crudo del canal AI

i_RawMin         : INT;      // Valor crudo mínimo (0 o -27648)

i_RawMax         : INT;      // Valor crudo máximo (27648)

i_EngineeringMin : REAL;     // Valor ingeniería mínimo

i_EngineeringMax : REAL;     // Valor ingeniería máximo

END_VAR

VAR_OUTPUT

o_EngValue       : REAL;     // Valor en unidades de ingeniería

END_VAR

VAR_TEMP

Scale : REAL;

BEGIN

// Escalamiento lineal: EngValue = (Raw - RawMin) * (EngMax - EngMin) / (RawMax - RawMin) + EngMin

Scale := INT_TO_REAL(#i_RawValue - #i_RawMin);

#o_EngValue := Scale * (#i_EngineeringMax - #i_EngineeringMin)

/ INT_TO_REAL(#i_RawMax - #i_RawMin)

+ #i_EngineeringMin;

END_FUNCTION

---

# 5. BLOQUES DE FUNCIÓN (FB) — POO EN PLC

## 5.1 Patrón de FB con instancia

## 5.2 Llamada en OB1

// Instancia del PID para lazo de temperatura

"FB10_PID_Control_DB100"(

i_Setpoint := "DB10".Temp_SP,

i_PV       := "FC4_Escalamiento_Analogico".o_EngValue,

o_CV       => "AO_Valve_Position",

i_Manual   := "DB10".Manual_Mode,

Kp         := "DB10".PID_Kp,

Ti         := "DB10".PID_Ti,

Td         := "DB10".PID_Td

);

---

# 6. PROGRAMACIÓN EN ESCALERA (LADDER DIAGRAM)

## 6.1 Lógica de parada de emergencia

Network 1: Parada de Emergencia

I0.0        I0.2        I0.3

──┤ ├───┤ ├───┤/├───┤/├───────────( )

Q0.0

Motor_Main

Comentario: E-Stop (NC) AND Stop (NC) AND Fault_NC → Coil marcha

## 6.2 Lógica de retención (latch)

Network 2: Retención del motor principal

I0.1        Q0.0

──┤ ├───┤ ├────────────────────────( S )

I0.0        Q0.0

──┤/├───┤/├──────────────────────────( R )

Comentario: Start → Set latch; E-Stop/Fault → Reset latch

## 6.3 Lógica de comparación y alarmas

Network 3: Alarma de sobretemperatura

"DB10".Temp_PV   "DB10".Temp_High

──┤>├──────────────────────────────( )

"DB20".Alarm_OverTemp

"Q1.0" → Sirena

Comentario: Si PV > High_Alarm → Activar alarma visual y sonora

---

# 7. DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO

## 7.1 Variables de diagnóstico

## 7.2 Códigos de fault comunes (Siemens S7-1500)

---

# 8. LISTA DE VERIFICACIÓN — PROGRAMACIÓN PLC

---

# 9. NOTAS TÉCNICAS

## Plataformas soportadas

## Referencias

IEC 61131-3:2013 — Programmable controllers — Part 3: Programming languages

ISA-88 — Batch Control (para PLC de proceso)

ISA-95 — Enterprise-Control System Integration

---

*Documento generado para la colección EVOLUCIÓN DE IT A OT — Volumen 2: Tecnología Operacional*

*Consulta el `registro_codigos.md` para asignar códigos de artefactos*

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto** | [Nombre del proyecto o instalación] |
| **Cliente** | [Nombre del cliente / empresa] |
| **PLC objetivo** | [Ej: Siemens S7-1500 / Allen-Bradley ControlLogix 5580 / Schneider Modicon M580] |
| **Software de programación** | [Ej: TIA Portal V18 / Studio 5000 Logix Designer V34 / EcoStruxure Control Expert] |
| **Versión del firmware** | [Ej: V3.0.4] |
| **Fecha de creación** | [DD/MM/AAAA] |
| **Autor del programa** | [Nombre / cargo] |
| **Revisado por** | [Nombre / cargo] |
| **Aprobado por** | [Nombre / fecha] |

| Elemento | Especificación |
| --- | --- |
| **CPU principal** | [Modelo, número de pedido, capacidad de memoria] |
| **Módulos de E/S** | [Lista de módulos DI, DO, AI, AO con dirección] |
| **Red de comunicación** | [PROFINET / EtherNet/IP / Modbus TCP / PROFIBUS DP] |
| **Dispositivos remotos** | [ET 200SP / Point I/O / SR3 / DeviceNet nodes] |
| **HMI / SCADA** | [WinCC / FactoryTalk View / Vijeo Citect] |
| **Redundancia** | [CPU redundancy / network redundancy / none] |

| Rack | Slot | Módulo | Dirección inicial | Dirección final | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | CPU | — | — | [Modelo] |
| 0 | 2 | DI 16x24VDC | I0.0 | I1.7 | Digital Input |
| 0 | 3 | DO 16x24VDC | Q0.0 | Q1.7 | Digital Output |
| 0 | 4 | AI 8x13bit | IW64 | IW78 | Analog Input |
| 0 | 5 | AO 4x16bit | QW80 | QW87 | Analog Output |
| 1 | 1 | IM | — | — | Interface Module |

| Nombre | Tipo | Dirección | Descripción | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `DI_Emergency_Stop` | BOOL | I0.0 | Parada de emergencia | NC (Normalmente cerrado) |
| `DI_Start_Button` | BOOL | I0.1 | Botón de arranque | NO (Normalmente abierto) |
| `DI_Stop_Button` | BOOL | I0.2 | Botón de parada | NC |
| `DO_Motor_Main` | BOOL | Q0.0 | Salida motor principal |  |
| `DO_Motor_Fan` | BOOL | Q0.1 | Salida ventilador |  |
| `AI_Temperature` | INT | IW64 | Sensor de temperatura | 4-20mA, rango 0-200°C |
| `AI_Pressure` | INT | IW66 | Sensor de presión | 4-20mA, rango 0-10 bar |
| `AO_Valve_Position` | INT | QW80 | Posición de válvula | 4-20mA, 0-100% |

| Nombre DB | Tipo | Tamaño | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| DB10 | Data Block global | 256 bytes | Parámetros de proceso |
| DB20 | Data Block global | 128 bytes | Datos de alarma |
| DB30 | Data Block global | 64 bytes | Datos de diagnóstico |

| Parámetro | Dirección | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `i_Setpoint` | MD200 | Setpoint del proceso (REAL) |
| `i_PV` | MD204 | Variable de proceso (REAL) |
| `o_CV` | MD208 | Variable de salida de control (REAL) |
| `i_Manual` | M212.0 | Modo manual |
| `o_Active` | M212.1 | Control activo |
| `Kp` | MD214 | Ganancia proporcional |
| `Ti` | MD218 | Tiempo integral (s) |
| `Td` | MD222 | Tiempo derivativo (s) |

| Variable | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `Diag_CycleTime` | REAL | Tiempo de ciclo actual (ms) |
| `Diag_CycleMax` | REAL | Tiempo de ciclo máximo registrado |
| `Diag_CycleCount` | DINT | Contador de ciclos |
| `Diag_FaultCode` | WORD | Código de fault del CPU |
| `Diag_RetentiveUsed` | DINT | Memoria retentiva utilizada (%) |
| `Diag_ProgramUsed` | DINT | Memoria de programa utilizada (%) |

| Código | Descripción | Acción correctiva |
| --- | --- | --- |
| 0x0001 | Error de programa | Revisar lógica en OB de error |
| 0x0002 | Error de tiempo de ciclo | Optimizar bucles, reducir扫描周期 |
| 0x0010 | Error de módulo | Verificar连线 y configuración de rack |
| 0x0020 | Error de comunicación | Verificar红网路 y configuración PROFINET |
| 0x0030 | Error de alimentación | Verificar fuente de alimentación |

| # | Ítem | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Asignación de E/S revisada contra esquemas eléctricos | ☐ |  |
| 2 | Naming convention documentada y consistente | ☐ |  |
| 3 | Variables de debug y observación incluidas | ☐ |  |
| 4 | Tiempo de ciclo verificado (< 100ms para control) | ☐ |  |
| 5 | Programa de respaldo exportado y verificado | ☐ |  |
| 6 | Tabla de fuerza (force) documentada | ☐ |  |
| 7 | Funciones de seguridad implementadas (E-Stop, safety) | ☐ |  |
| 8 | Alarmas y eventos configurados | ☐ |  |
| 9 | Comunicaciones SCADA/HMI probadas | ☐ |  |
| 10 | Documentación entregada al cliente | ☐ |  |

| Fabricante | Familia | Software | Estándar |
| --- | --- | --- | --- |
| Siemens | S7-1200/1500 | TIA Portal V17+ | IEC 61131-3, PROFINET |
| Rockwell / AB | CompactLogix / ControlLogix | Studio 5000 V34+ | IEC 61131-3, EtherNet/IP |
| Schneider | Modicon M340/M580 | EcoStruxure Control Expert | IEC 61131-3, Modbus TCP |
| Mitsubishi | iQ-R / L Series | GX Works3 | IEC 61131-3, CC-Link IE |
| Beckhoff | CX series | TwinCAT 3 | IEC 61131-3, EtherCAT |